## épületgépészet
Sorszám | Munkanem megnevezése | menny. | egys. | anyag e.á. | díj e.á. | anyag+díj | anyag+díj összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
| METRANS SZEGED - KV-3.1 IRODAÉPÜLET Épületgépészet | [5 empty] | Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
1 | Vízellátás | [5 empty] | 0
2 | Csatornázás | [5 empty] | 0
3 | Csapadékvíz elvezetés | [5 empty] | 0
4 | Fűtés-hűtés | [5 empty] | 0
5 | Légtechnika | [5 empty] | 0
6 | Piperék | [5 empty] | 0
| Összesen (nettó): | [5 empty] | 0
A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot amely a nevezet tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre. A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és a rendszer működéséhez elengedhetelen, a kivitelező árazza be és értesítse a tervezőt! Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § szerinti dokumentációk (hulladék-nyilvántartó lap, megvalósulási dokumentáció, kezelési és karbantartási útmutató, hatósági engedélyek, nyilatkozatok, nyomáspróba jegyzőkönyvek, mérési jegyzőkönyvek, működési próbák jegyzőkönyvei, biztonsági és egészségvédelmi terv, stb.) elkészítésének, beszerzésének és az építtetőnek történő átadásának költségei a kivitelezőt terhelik.
1 | Vízellátás
CSŐVEZETÉKEK
1 | Uponor Uni Pipe Plus ötrétegű műanyag csövek épületen belüli vízhálózathoz. Szerelése falhoronyba, padlószerkezetben, előregyártott kötőelemekkel, szakaszos nyomáspróbával, padló és válaszfal horonymarásával, zártcellás szigeteléssel. Hidegvíz vezetékek esetén beltérben Armacell Armaflex AC, falban Armacell Tubolit S Plus HMV és cirkulációs vezetékek esetén beltérben Armacell Tubolit DG, falban Armacell Tubolit S Plus. Szigetelés vastagsága a terveken feltüntetett értékek szerint. Ø16x2,0mm | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ø20x2,25mm | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ø25x2,5mm | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Aquatherm Green Pipe MF műanyag csövek, tokoshegesztéssel, falon kívüli szereléssel, tartószekezettel, bilincsekkel (Müpro, Mefa, Hilti) Acél tartószerkezet készítésével csőcsordák részére, rozsdátlanított 2 réteg különböző színre alapozó-közbenső mázolással. Szigetelés vastagsága a terveken feltüntetett értékek szerint. Ø20x2,8mm | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ø25x3,5mm | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ø32x3,6mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ø40x4,5mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ø50x5,6mm | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | D50 KPE vezeték | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rácsatlakozás ivóvíz vezetékre 014 tak. szer. helyiségben, 6/4" | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Acél tartószerkezet készítése csőcsordák részére, rozsdátlanított 2 réteg különböző színre alapozó-közbenső mázolással. | 100 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK
12 | Golyóscsap, kompletten rézöntvényől BB csatlakozással Gyártó: MOFÉM tömítésekkel, szállítva és szerelve 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 6/4" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Rugóterhelésű biztonsági szelep HMV tartályra, túlfolyó csatornára kötve P(le)=6bar 3/4" | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Nyomásmérő, érzékelő szondával a szükséges hosszban 0-16 bar Átmérő 100 mm. DN15 csatlakozás, U-csővel és háromutú csappal tömítésekkel, szállítva és szerelven | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Légtelenítő- légbeszívószelep sárgarézből, krómozva, külső menettel, ivóvízhálózatra szerelve, 1/2" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Avatatlan elzárás ellen védett golyóscsap csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelven 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Visszacsapószelep tömítésekkel, szállítva és szerelve 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 6/4" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
BERENDEZÉSEK
20 | Automata szűrő és nyomáscsökkentő, nyomásmérővel BWT INFINITY AP 6/4" vagy vele egyenértékű hollandis kötéssel, csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
21 | HMV tároló Szükséges tartozékaival, szerelvényeivel, segédanyagokkal kompletten szerelve. 9 kW elektromos fűtőbetéttel HEIZER BSH-500 500 liter | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tágulási tartály ivóvízhez REFLEX REFIX DE 33 V=33l | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
SZANITEREK Minden szanitert, csaptelepet rendelés előtt a beruházóval jóvá kell hagyatni!
23 | Mosdó berendezés Falra szerelt kivitel kivitel, fehér színben, hideg-meleg vizes ellátással, az alábbi elemekkel: - Mosdó: Alföldi Bázis 550x435mm (70155501 ) - Geberit szerelőkerettel - Krómozott bűzelzáró "S" szifon, komplett mosdóhoz: 1db, Hansgrohe (53002) - SCHELL* sarokszelep s.réz krómozott kupakkal és falitárcsával 1/2": 2 db; - 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal: 2 db; - csaptelep: Kludi Logo-Neo (382810575) egykaros (05) krómozott csaptelep 1db | 19 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Mélyöblítésű WC berendezés porcelánból, hátsó kiömléssel, fedeles ülőkével, fehér színben, falsík mögé szerelhető, szerelő kerettel, tartállyal, kompletten, szerelvényekkel. - Gipszkarton fal megerősítésével szerelve. - Alföldi Saval 2.0 fali csésze (4056 59 01) - Fehér Alföldi ülőkével - Geberit Duofix szerelőelem, UP320 tarállyal (111.300.00.5) - Geberit Duofix kerettel (111.815.00.1) - Geberit Sigma 01. fehér nyomólappal (115.770.11.5) - Csatornbekötés PE 110, - 1/2" falikorong: 1db - 1/2" sarokszelep: 1db - vízoldali bekötéssel | 11 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Vizelde az alábbi felszereltséggel: Alföldi Saval 2.0, hátsó bekötésű vizelde fedett szifonnal, belső vízelfolyóval, öblítőkészlettel, infra érzékelős öblítővel (BK00795, 230V), tartószerkezettel, tartozékaival kompletten, készreszerelve. | 8 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Épített zuhany berendezés, hideg- melegvizes csatlakozással, az alábbi elemekkel: - HL50WF.0/90 zuhanyfolyóka - Schell Linus D falba építhető zuhany, hőmérsékletbeállítási lehetőséggel, állítható elzárási idővel, forróvízkorlátozási lehetőséggel - KLUDI Logo 1S zuhanyszett, hideg- melegvizes csatlakozással (681600500), - SCHELL sarokszelep s.réz krómozott kupakkal és falitárcsával 1/2": 2 db;, álmennyezet felett | 5 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kiöntő berendezés Nem rozsdamentes, külön hideg-melegvizes, légbeszívós kifolyószelepekkel, tömlővéges csatlakozással, tömlő részére tartószerkezettel, lefolyókészlettel, falra szerelhető, tartozékaival kompletten, készre szerelve | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Franke Franke ETN 610-36 rozsdamentes acéllemez 1 medencés csepptálcás mosogató, bútorba építve (435x455 mm). - 2 db 1/2" s. réz nikkelezett sarokszeleppel, takarórózsával, - 1 db s.réz krómozott leeresztőszeleppel, szifonnal és dugóval, - 1 db álló Kludi Logo Neo álló mosogató csapteleppel (379130575), bútorba építve. Csatlakoztatással a víz, és lefolyó hálózatra. | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Franke Franke SRX 611-86 rozsdamentes acéllemez 1 medencés csepptálcás mosogató, bútorba építve (860x500 mm). - 2 db 1/2" s. réz nikkelezett sarokszeleppel, takarórózsával, - 1 db s.réz krómozott leeresztőszeleppel, szifonnal és dugóval, - 1 db álló Kludi Logo Neo álló mosogató csapteleppel (379130575), bútorba építve. Csatlakoztatással a víz, és lefolyó hálózatra. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Vízvételi hely konyhatechnológiai berendezés számára: 1/2" Hideg vagy hideg-melegvizes vízkiállás. D50 szennyvízkiállás. Csatlakoztatással a víz, és lefolyó hálózatra. Mosogatógép részére | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
EGYEBEK
31 | Szerelőnyílások kialakítása szükséges számban álmennyezeten, szükséges segédanyagokkkal, tartozékokkal kompletten. A szerelőnyílásokat fix álmennyezet fölé kerülő szerelvények és berendezések kezeléséhez kell helyezni. 200x200-as méret. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Szükséges helyeken födémáttörések, kiváltásokkal, helyreálítással, segédanyagokkal helyszíni felmérés alapján | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Tűzvédelmileg besorolt falakon, födémeken áthaladó vezetékek áttöréseinek tömítése rendszerben alkalmazva: Polylack K tűzgátló kitt rendszer, Polylack KG tűzgátló kitt, Dunafoam 1K tűzgátló hab, Polylack F festék, csővezetékek átvezetéseihez. A tűzszakaszhatárt vagy födémet átlépő vezetékekbe tűzgátó szerkezet beépítése is szükséges! | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Szerelvények hőszigetelése: típusa megegyezik a hozzá tartozó vezeték szigetelésével. Méret: 0,5 m2/berendezés | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Táblázás és feliratozás (berendezések, csővezetékek) Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Szakaszos nyomáspróba elvégézése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Vízvezeték hálózat fertőtlenítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Negatív vízminta beszerzése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vízellátás összesen: | 0
2 | Belső szennyvízelvezetési szerelési munkák
CSŐVEZETÉKEK
39 | PE lefolyó csővezeték, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel,bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, padló alatti szerelések, szükséges földkiemeléssel és visszatöltéssel. Elektrokarmantyús kötéssel, fix pontok kialakításával. Gyártó: Geberit,WAVIN D50 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
40 | D63 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
41 | D75 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
42 | D110 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
43 | D125 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44 | D160 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PVC lefolyó csővezeték P1 nyomásfokozatú, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, tartószerkezettel, bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, ipari padló feletti szerelések (válaszfalban, szabadon, álmennyezetben) Gyártó: WAVIN, Pipelife D32 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
46 | D40 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
47 | D50 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
48 | D63 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
49 | D110 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
50 | PVC lefolyó csővezeték P1 nyomásfokozatú, ragasztott kötésekkel, tartószerkezettel, bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, ipari padló feletti szerelések, fan-coilok cseppvizének elvezetésére (válaszfalban, szabadon, álmennyezetben) Gyártó: WAVIN, Pipelife D32 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ∅14 víztiszta PVC nyomott kondenzvíz elvezető cső, kazettás beltéri egységekhez. | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső , gumigyűrűs tömítéssel, csőidomokkal, csatornacsővel, teljes kiépítéssel D125 KG-PVC | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Szennyvíz vezetékekkel csatlakozás közmű hálózathoz (D160) | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK
54 | Padlóösszefolyó bűzzárral és nemesacél fedlappal Típus: HL 300 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Padlóösszefolyó bűzzárral és nemesacél fedlappal Típus: HL310Prblue | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | HL900N belsőterű elhelyezésre alkalmas légbeszívó szelep DN50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | HL138-Klímaszifon falba süllyesztve DN32 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Tűzvédelmileg besorolt falakon, födémeken áthaladó vezetékek áttöréseinek tömítése rendszerben alkalmazva: Polylack K tűzgátló kitt rendszer, Polylack KG tűzgátló kitt, Dunafoam 1K tűzgátló hab, Polylack F festék, csővezetékek átvezetéseihez. A tűzszakaszhatárt vagy födémet átlépő vezetékekbe tűzgátó szerkezet beépítése is szükséges! | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Tűzvédelmi mandzsetta csatorna vezetékek tűzszakaszhatáron/födémen történő átvezetéséhez, vízszintesen mindkét oldalon, függőlegesen födém alatti elhelyezéssel. D32 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Tűzvédelmi mandzsetta csatorna vezetékek tűzszakaszhatáron/födémen történő átvezetéséhez, vízszintesen mindkét oldalon, függőlegesen födém alatti elhelyezéssel. D50 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Tűzvédelmi mandzsetta csatorna vezetékek tűzszakaszhatáron/födémen történő átvezetéséhez, vízszintesen mindkét oldalon, függőlegesen födém alatti elhelyezéssel. D63 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Tűzvédelmi mandzsetta csatorna vezetékek tűzszakaszhatáron/födémen történő átvezetéséhez, vízszintesen mindkét oldalon, függőlegesen födém alatti elhelyezéssel. D125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Szükséges helyeken födémáttörések, kiváltásokkal, helyreálítással, segédanyagokkal helyszíni felmérés alapján | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Szerelőnyílások kialakítása szükséges számban álmennyezeten, szükséges segédanyagokkkal, tartozékokkal kompletten. A szerelőnyílásokat fix álmennyezet fölé kerülő szerelvények és berendezések kezeléséhez kell helyezni. 200x200-as méret. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Víztartási próba végzése a teljes padló alatti vezetékhálózatra. A vízfeltöltést az ipari padló elkészítéséig a teljes hálózatban fenn kell tartani. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Vízzáró talajszint alatti csőátvezető D160 vezetékhez Haufftechnik moduláris csőtömítés 13 x GKD 300 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Csatornázás összesen: | 0
3 | Csapadékvíz elvezetés
Leszívásos rendszerek
67 | Tető csapadékvíz elvezető rendszer a Geberit ajánlata alapján, a komplett csapadékvíz hálózat páralecsapódás elleni szigetelésével. PE lefolyó csővezetékrendszerből, hegesztett kötésekkel, iroda feletti csővezeték esetén Isol Flex hangcsillapító szigeteléssel, tartószerkezettel, bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, terv szerinti nyomvonalon szabadon, álmennyezet felett, elburkolva, vagy aljzatbeton alá fektetve, csatlakozásokkal a közmű terv szerinti csapadékvíz elvezető rendszerhez. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
Gravitációs rendszerek
68 | HL62BP/1 esővíz-összefolyó, karimás, járható kimagasítóelemmel, szigetelőelemmel, kompletten beépítve. | 2 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
69 | PE lefolyó csővezetékrendszerből, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, terv szerinti nyomvonalon szabadon, álmennyezet felett, elburkolva, vagy aljzatbeton alá fektetve, csatlakozásokkal a közmű terv szerinti csapadékvíz elvezető rendszerhez. Gyártó: Geberit D110 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Horganyzott acél lefolyó csővezetékrendszerből, tartószerkezettel, bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, terv szerinti nyomvonalon szabadon, homlokzaton szerelve, csatlakozásokkal a közmű terv szerinti csapadékvíz elvezető rendszerhez. ∅125 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső , gumigyűrűs tömítéssel, csőidomokkal, csatornacsővel, teljes kiépítéssel D125 KG-PVC | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
72 | D110 KG-PVC | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Tűzvédelmileg besorolt falakon, födémeken áthaladó vezetékek áttöréseinek tömítése rendszerben alkalmazva: Polylack K tűzgátló kitt rendszer, Polylack KG tűzgátló kitt, Dunafoam 1K tűzgátló hab, Polylack F festék, csővezetékek átvezetéseihez. A tűzszakaszhatárt vagy födémet átlépő vezetékekbe tűzgátó szerkezet beépítése is szükséges! | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Tűzvédelmi mandzsetta csatorna vezetékek tűzszakaszhatáron/födémen történő átvezetéséhez, vízszintesen mindkét oldalon, függőlegesen födém alatti elhelyezéssel. ∅56 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 | HL600N esővíz süllyesztőszekrény, beépítve, csapadékvíz elvezető hálózatra csatlakoztatva D125 | 2 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
76 | HL600N esővíz süllyesztőszekrény, beépítve, csapadékvíz elvezető hálózatra csatlakoztatva D110 | 2 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Öntöttvas állványcső, 2 méter magasságig szerelve D110 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Vízzáró talajszint alatti csőátvezető D75 vezetékhez Haufftechnik moduláris csőtömítés 8 x GKD 315 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Gravitációs csapadékvíz elvezető eresz csatorna csatlakoztatása a közmű terv szerinti csapadékvíz elvezető rendszerhez. | 5 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Csapadékvíz elvezetés összesen: | 0
4 | Fűtés-hűtés
BERENDEZÉSEK
80 | PANASONIC víz-levegő hőszivattyú berendezés kiépítése az alábbi elemekből: - Panasonic WH-UD12HE8 kültéri egység - Panasonic WH-UXZ16KE8 beltéri egység, 9kW-os elektromos fűtés rásegítéssel - berendezések összecsövezése, feltöltése (Összekötő vezetékek, előszigetelt lágy rézcső szerelése, idomokkal, tarószerkezettel, hűtési szigeteléssel. Tubolit duo split típus UV álló fóliavédelemmel. ø9,5/ 15,9mm Cu vezetékkel (mennyisége a vezetékek között szerepel) - A teljes hőszivattyús fűtési és hűtési rendszer, keringető szivattyú, külső hőmérséklet érzékelő, belső szabályozók vezérlésére alkalmas szabályozás, a hűtési-fűtési rendszer teljeskörű villamos szerelvényezésével, vezetékezésével, szükség szerinti villamos alelosztójával ill-. vezérlő egységeivel. - egyéb gyári kiegészítő elemekkel (hőmérsékletérzékelők, tartószerkezetek, beltéri szabályozó egység) - teljes beüzemeléssel. - beépített szivattyúval és szerelvényekkel | 2 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
Split berendezés Költségelni kell tervek szerint a berendezésekhez szükséges segédanyagokat, csővezetéket (hűtési, cseppvíz), a kültéri és beltéri egységek közötti vezeték kiépítését. A tetőn elhelyezésre kerülő kültéri egységeket a hóhatár fölé kell emelni, a szükséges tartószerkezet kiépítése a kivitelező feladata, ennek költségét a tartózásnál szerepeltetni kell. Minden berendezést téliesítő készlettel kell szállítani. Költségelni kell a berendezés feltöltését és beüzemelését!
81 | Inverteres, hőszivattyús monosplit kültéri klíma egység tetőn történő elhelyezéssel. Tartozékokkal, beszabályozva, hűtés oldali bekötéssel, elektromos bekötéssel szervízkapcsolóval, beüzemeléssel kompletten. Kazettás inverteres, hőszivattyús monosplit beltéri készülék felszereléssel, hűtés oldali bekötése 0.5 m hosszú flexibilis csővel, tartóval, távirányítóval, infra vevő egységekkel, elelektromos oldali bekötéssel, szervízkapcsolóval, beüzemeléssel kompletten Max. hűtő teljesítmény: 5,0kW, fűtőteljesítmény 5,8kW PANASONIC CU-Z50YKEA kültéri egység / PANASONIC CS-Z50YKEA beltéri egység összecsövezve, hűtőközeggel feltöltve | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Mennyezeti kazettás fan-coil, kétcsöves, hűtő- fűtő kaloriferrel, fali vezetékes szabályozóval (SABIANA WM-T), flexibilis bekötővel, nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelepekkel, elzáró szerelvényekkel, cseppvíz szivattyúval, tartózással leszállítva, beépítve beüzemelve SABIANA SK-ECM-MB 12 | 9 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
83 | SABIANA SK-ECM-MB 22 | 2 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 500 l-es fűtési puffertároló és hidraulikus váltó szigeteléssel, rácsatlakozásokkal, ürítő és légtelenítő szerelvénnyel, beépítve FIORINI VKD 500 | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
SZIVATTYÚK Fűtési, hűtési energiatakarékos kerigntetőszivattyú, csővezetékbe szerelve, szükség szerint ellenkarimával, tömítésekkel szállítva, szerelve, az automatika rendszerbe integrálva, beépítve, beüzemelve
85 | WILO Stratos PICO 25/0,5-8 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
86 | WILO Stratos MAXO 40/0,5-16 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
FŰTÉSI HŐLEADÓK
| Padlófűtés készítése, Uponor ajánlat alapján, Uponor padlófűtési csővezeték felhasználásával, felület alatt min 5 cm-es habosított, lépésálló polisztirol lemez fektetéssel, hővisszaverő és technológiai fóliával, Uponor padlófűtési csővezeték acélhálóra, vagy gyári profillemezre történő rögzítésével, szükséges mennyiségű esztrich adalékkal. Padlófűtés: 174m2 - terv szerinti osztással (150) Uponor Comfort Plus cső 17x2,0mm - 1161m Multi fólia PE - 174m2 Multi szegélyszigetelés - 174m Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 17-3/4" - 24db Multi műanyag csővezet ív 17 - 24db Padlófűtési osztó-gyűjtő: 3db 4 körös osztó-gyűjtő Vario osztószekrény 550x730x110 süllyesztett - 3db Vario Plus automata légtelenítő 3/8" - 6db Vario szelepkészlet - 3szett Vario golyóscsap 1" - 3szett | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Uponor szabályzás kiépítése, padlófűtéshez, Uponor ajánlat alapján Termosztát - 14db Állásszabályzó - 12db Központi egység - 2db Bővítő modul - 2db Kommunikációs modul - 1db | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK
88 | Tágulási tartály fűtéshez Reflex N 80 V=80l | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Mikrobuborék leválasztó karimák közé építve a szükséges ellenkarimával és tömítésekkel szállítva, szerelve Spirovent BA050 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Iszapeválasztó karimák közé építve a szükséges ellenkarimával és tömítésekkel szállítva, szerelve Spirotrap BE050 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Rugóterhelésű biztonsági szelep túlfolyó csatornára kötve P(le)=3,0bar 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Visszacsapószelep PN16 tömítésekkel, szállítva és szerelve 5/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 6/4" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
"AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel
95 | 3/4" | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 5/4" | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 6/4" | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2" | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Beszabályozó- és elzárószelep, önzáró nyomáskülönbség és térfogatáram mérési csatlakozó csonkokkal, előbeállítási lehetőséggel, kézikerékkel, ürítőcsonk nélkül, belső/belső menetes csatlakozással; PN16, hőszigetelő burkolattal. TA típus
99 | TA-STAD 15 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100 | TA-STAD 25 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
101 | TA-STAD 32 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
102 | TA-STAD 40 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Motoros háromjáratú szabályzó szelep és szelepmozgató motor Szelep vízoldali kötése, mozgató motor elektromos kötése, szabályzó rendszerbe integrálása, tömítésekkel, szükség szerinti ellenkarimával, csavarokkal készre szerelve kvs 5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
104 | kvs 20 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep és szelepmozgató motor Beállítható Δp mérőcsatlakozó Elzárás, ürítés, mozgatómotorral, belső/belső menetes csatlakozással; PN16, hőszigetelő burkolattal, TA típus TA-COMPACT-P 15 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106 | TA-COMPACT-P 20 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107 | "AHA-MOFÉM" avatalan elzárás ellen védett gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Motoros háromjáratú váltószelep, tömítésekkel, szükség szerinti ellenkarimával, csavarokkal DN40 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Szabályozók számára csatlakozó csonk készítése (nyomástávadó, hőmérséklet jeladó…) | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Bimetálos mérő, aluminium házban, érzékelő szondával a szükséges hosszban, beterkerhető alsó résszel, R1/2" menetes csatlakozással, 100 mm átmérővel, mérési tartomány 0-120 °C, mérőpontosság 3% Gyártó: WIKA | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Nyomásmérő, érzékelő szondával a szükséges hosszban 0-6 bar Átmérő 100 mm. DN15 csatlakozás, U-csővel és háromutú csappal PN16 tömítésekkel, szállítva és szerelven | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Légtelenítő szerelvény SPIROTOP Típusú, zárt rendszermagaspontjain felszerelve, sárgaréz kivitelben, menetes, automata 1/2" | 8 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
CSŐVEZETÉKEK
113 | Varratnélküli fekete acélcső fűtési vezeték hegesztett kötésekkel, 1"-igcsőhajlításokkal, felette előregyártott idomokkal, vagy Geberit Mapress kívülről horganyzott szénacél csövek, préskötéssel, falon kívüli szereléssel. Gumibetétes bilincs ill. tartószerkezettel, fixmegfogásokkal szükség szerint, csőhüvelyekkel illetve tűzgátló falak átvezetéseknél tűzgátló lezárással, szakaszos nyomáspróbával, átöblítve bizonylattal DIN2440 hf. szabadon szerelve Varratnélküli fekete acélcső esetén kézi rozsdamentesítés lakkbenzines lemosással erős rozsdásodás esetén. Durol alapmázolással Csővezetékek szigetelése a terven feltüntetett módon. DN 20, vagy Ø22x1,5mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 | DN 25, vagy Ø28x1,5mm | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
115 | DN 32, vagy Ø35x1,5mm | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
116 | DN 50, vagy Ø54x1,5mm | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Viega Temponox nemesacél hűtési csövek, préskötéssel, falon kívüli szereléssel. Csővezeték szigetelése a terven feltüntetett módon. Ø22x1,5mm | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Ø28x1,5mm | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Ø35x1,5mm | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Ø42x1,5mm | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Ø54x1,5mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Uponor Uni Pipe Plus ötrétegű műanyag fűtési csövek épületen belüli fűtési hálózathoz. Szerelése falhoronyba, padlószerkezetben, előregyártott kötőelemekkel, szakaszos nyomáspróbával, horonymarással. Csővezeték szigetelése a terven feltüntetett módon. ∅25x2,5mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Splitklímák/hőszivattyú összekötő vezetéke, előszigetelt lágy rézcső szerelése, idomokkal, tarószerkezettel, hűtési szigeteléssel. Tubolit duo split típus UV álló fóliavédelemmel. Ø6,35/12,7 mm | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Rezgéscsillapító gumilemez (pl. Mafund) 250x500mm-es tábla gépészeti berendezések és géptartók közé. | 2 | tábla | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Födém és faláttörések készítése és helyreállítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Szerelőnyílások kialakítása szükséges számban az álmennyezeten, szükséges segédanyagokkkal, tartozékokkal kompletten. A szerelőnyílásokat fix álmennyezet fölé kerülő szerelvények és berendezések kezeléséhez kell helyezni. 600x600-as méret. | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Mérőkomputeres hidraulikai beszabályozás TA Balance módszerrel, tervezési térfogatáramok beállítása céljából,szelepgyártó által meghatározott szelepbeállítási értékek komputeres jegyzőkönyvi rögzítésével | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Sikla vagy vele egyenértékű | 120 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Fűtési és hűtési rendszerek feltöltése, Spiroterm Sentinel X100 inhibitor szükséges mennyiségben történő adagolásával | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
130 | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
131 | A berendezések üzembehelyezése és beszabályozása, 72 órás próbaüzem | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Nyomáspróba | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Táblázás és feliratozás (berendezések, csővezetékek) Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Fűtés-hűtés összesen: | 0
5 | Légtechnika
A szellőző rendszer légcsatornái és idomai horganyzott acél lemezből készülnek. A minimális falvastagság az alábbiak szerint alakul: D200mm egyenértékű átmérőig 0,5mm D200-D400 egyenértékű átmérőig 0,6mm D400-D630 egyenértékű átmérőig 0,7mm D630-D800 egyenértékű átmérőig 0,8mm D800-D1250 egyenértékű átmérőig 0,9mm D>1250 egyenrűtékű átmérőtől 1,25mm
Berendezések
134 | Falba süllyesztett elszívó ventilátor CAIROX SAF 125 SIL TH Visszacsapó szeleppel, hosszabbító elemmel Oldalfali kivezetéssel, madárvédő hálóval szerelve Rögzítő elemekkel, felszerelve, beüzemelve kompletten Páratartalom érzékelővel és utánfutással villanykapcsolóról indítva | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Elszívó csőventilátor CAIROX TT MIX SILENT 100 Visszacsapó szeleppel, hosszabbító elemmel Tető feletti kivezetéssel, madárvédő hálóval szerelve Rögzítő elemekkel, felszerelve, beüzemelve kompletten Kézikapcsolóról vezérelve | 8 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Elszívó csőventilátor CAIROX TT MIX SILENT 125 Visszacsapó szeleppel, hosszabbító elemmel Tető feletti kivezetéssel, madárvédő hálóval szerelve Rögzítő elemekkel, felszerelve, beüzemelve kompletten Kézikapcsolóról vezérelve | 6 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Elszívó csőventilátor CAIROX TT MIX SILENT 160 Visszacsapó szeleppel, hosszabbító elemmel Tető feletti kivezetéssel, madárvédő hálóval szerelve Rögzítő elemekkel, felszerelve, beüzemelve kompletten Kézikapcsolóról vezérelve | 2 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
Légcsatorna hálózat elemei
Befúvó-, elszívó elemek
138 | KU-100 | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
139 | KU-125 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
140 | YGC-160 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Flexibilis csővezetékek
141 | FLD 100 1000 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
142 | FLD 125 1000 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű összetevők
143 | BU 100 90 | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
144 | BU 125 15 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
145 | BU 125 90 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
146 | BU 160 90 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
147 | BU 200 90 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
148 | MF 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
149 | MF 125 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
150 | MF 160 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
151 | NPU 100 | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
152 | NPU 125 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
153 | NPU 160 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
154 | NPU 200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
155 | RCFU 125 100 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
156 | RCFU 160 100 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
157 | RCFU 160 125 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
158 | RCFU 200 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RCFU 200 125 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RCU 125 100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RCU 160 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RCU 160 125 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
163 | RCU 200 160 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
164 | TCPU 100 100 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
165 | TCPU 125 100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
166 | TCPU 125 125 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
167 | TCPU 160 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
168 | TCPU 160 125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
169 | XCPU 160 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
170 | XCPU 160 160 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
171 | XCPU 200 200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű szabályozók
172 | DIRU 100 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
173 | DIRU 125 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
174 | DIRU 160 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
175 | DIRU 200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű csővezetékek
176 | SR 100 3000 | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
177 | SR 125 3000 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
178 | SR 160 3000 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
179 | SR 200 3000 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű hangcsillapítók
180 | LRCA 100 500 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
181 | LRCA 125 500 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
182 | LRCA 160 500 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
183 | LRCA 200 500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű összetevők
184 | LEPR 900 600 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
185 | LKR 600 900 490 MEZ30 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rectangular roof tops
186 | LHR-600-900 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzvédelmi csappantyúk
187 | FBC-7-100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
188 | FBC-7-125 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
189 | FBC-7-160 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Szakipari munkák
190 | Légtechnikai hálózat befúvó, beszívó és kidobó ágának, páradiffúzió elleni szigetelése mindenhol, 20mm vastag zártcellás öntapadó hablemezek szalagok és csíkok felhasználásával, beltéri vezetékekre. | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Légtechnikai hálózat kültéri vezetékeinek hőszigetelése 5 cm kasírozott ásványgyapot szigeteléssel, valamint ellátása időjárásálló keményburkolattal. | 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Szerelőnyílások kialakítása szükséges számban az álmennyezeten, szükséges segédanyagokkkal, tartozékokkal kompletten. A szerelőnyílásokat vizesblokkak fix álmennyezete fölé kerülő szerelvények és berendezések kezeléséhez kell helyezni. 600x600-as méret. | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0
193 | A kivitelező köteles az összes légtechnikai rendszer gondos hidraulikai beszabályozását és pontos tömegáram mérését elvégezni és erről jegyzőkönyvet felvenni. A beszabályozáti jegyzőkönyvet digitális formátumban szállítani kell a megvalósulási dokumentáció részként | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Az épület területén és környékén a független szakértő által készített akusztikai mérési jegyzőkönyvet kell felvenni. Ezt a kivitelezőnek költségelnie kell. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Szükséges helyeken födémáttörések, kiváltásokkal, helyreálítással, segédanyagokkal helyszini felmérés alapján | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Légtechnikai rendszerek szereléséhez szükséges gyári és egyedi gyártású tartószerkezet, szükséges rögzítő és szerelőelemekkel, bilincsekkel, légcsatornák összeillesztéséhez szükséges kuplungok megfelelő tömítéssel, egyéb szereléshez szükséges agyagokkal és szerkezetekkel | 155 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Ajtórácsok elszívott helyiségek légutánpótlásához, beépítéssel 400x100 mm (vagy ajtó alatti rés biztosítása) | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Táblázás és feliratozás (berendezések, csővezetékek) Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0
199 | A kivitelezőnek a tervcsomagban lévő komplett gépészeti rendszerre el kell készíteni a megvalósulási tervet, melyet digitálisan és nyomtatva is szállítania kell. A terv az átadás átvétel feltétele. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Légtechnika összesen: | 0
6 | Piperék
200 | Papírtörülköző tartó, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve Beruházó által később meghatározandó színben. A mosdóknál | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Szappanadagoló, csavarokkal felszerelve, Beruházó által később meghatározandó színben (mosdókhoz, zuhanyokhoz) | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Élfénycsiszolt falitükör felerősítő szerkezettel, műanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve Beruházó által később meghatározandó méretben.(600x1000mm ragasztott kivitel) | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
203 | WC kefe tartó műanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve Beruházó által később meghatározandó színben | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Kétágú fogas | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
205 | WC papír tartó műanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve, Beruházó által később meghatározandó színben. | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pipere szerelési munkák összesen: | 0