## Vasúti térvilágítás
Sorsz. | Munka megnevezése | Mennyiség | Egység | anyag egys. ár HUF | m. dij egys. ár HUF | össz. egys. ár HUF | HUF összesen
METRANS Logisztikai telephely KV-4.2 Vasúti térvilágítás és 0,4kV-os villamos energiaellátás
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
KV-4.2 | METRANS Szeged vasúti pályahálózat és rakterület 0,4 kV-os energiaellátása, térvilágítása
1 | Előkészítő munkák összesen: | [5 empty] | 0
2 | Szakfelügyeletek összesen: | [5 empty] | 0
3 | Kábelfektetés, földmunka összesen: | [5 empty] | 0
4 | Elosztók gyártása, felszerelése összesen | [5 empty] | 0
5 | Világítás összesen | [5 empty] | 0
6 | Egyéb projekt specifikus munkák összesen | [5 empty] | 0
7 | Érintésvédelmi rendszer kialakítása összesen | [5 empty] | 0
8 | Világítástechnikai, villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok össz. | [5 empty] | 0
9 | UTÓMUNKÁK összesen | [5 empty] | 0
KV-4.2 | Vasúti pályahálózat és rakterület 0,4 kV-os energiaellátása, térvilágítása összesen - nettó: | [5 empty] | 0
Az építés helyszíne
A kivitelezés helye: Szeged, Kotányi János köz 8. Közúton egyszerűen megközelíthető.
Az ajánlatadás előtt célszerű a helyszín megtekintése. Projektfelelős: Talent-Plan Kft.
Általános megjegyzések:
A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
A villamos munkák esetében minden esetben komplett működőképes rendszert kell elkészíteni. Az ahhoz szükséges járulékos függesztő, rögzítő, tömítő, és kiegésztő ellemek anyag és munkaköltségét teljes körűen meg kell ajánlani.
A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása.
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
Esetleges anyagszállítássalkapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
Minden szükséges kitűzési munka.
Az építés helyszínén kitermelt és az az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
A földmunkatételek egységárait a geometriailag mérhető térfogatokkal kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
Fenti követelményket az egységárkalkulációnál fegyelembe kell venni.
1 | Előkészítő munkák
1.1 | Elosztók lekapcsolása, feszültségmentesítése (KÖF/KIF transzformátor 0,4 kV-os főelosztónál) | 1 | db |  |  | 0 | 0
1 | Előkészítő munkák összesen: | [5 empty] | 0
2 | Szakfelügyeletek
2.1 | Kivitelezés ideje alatti EON erősáramú szakszolgálati készenlét | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Szakfelügyeletek összesen: | [5 empty] | 0
3 | Kábelfektetés, földmunka
3.1 | Kábelárok határvonalak kijelölésével, földkitermeléssel, két oldalán padka készítéssel árokfenék egyengetéssel, földvisszatöltéssel, döngöléssel, védőkorlátok szükséges hosszban történő elhelyezésével, ideiglenes átjárók létesítésével mely magában foglalja -a kitűzést, -a munkaárok készítése kézi/gépi erővel, -anyag/föld deponálás, szállítás, terítés, földvisszatöltés, tömörítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 900 | m |  |  | 0 | 0
3.2 | Homokágy Homok széthordásával és elterítésével; 0,2 m vastagságban; a kábelárok szélességében mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -homok deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 900 | m |  |  | 0 | 0
3.3 | Kábelárok oldalsó elkorlátozása fa vagy műanyag korlátelemekkel. (Nylon szalag használata tilos.) | 900 | m |  |  | 0 | 0
3.4 | Jelzőszalag Elhelyezéssel műanyagból, sárga színű, a szükséges feliratokkal, 20cm széles;0,2mm vastag mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -szalag deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 950 | m |  |  | 0 | 0
3.5 | Védőcső kábelárokban, közművek, műtárgyak, közlekedő utak keresztezésénél, műanyag védőcső (KPE), átmérő 110mm mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 850 | m |  |  | 0 | 0
3.6 | Védőcső kábelárokban, közművek, műtárgyak, közlekedő utak keresztezésénél, műanyag védőcső (KPE), átmérő 63mm mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 250 | m |  |  | 0 | 0
3.7 | Védőcső kábelárokban, közművek, műtárgyak, közlekedő utak keresztezésénél, műanyag védőcső (LPE), átmérő 40mm mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 100 | m |  |  | 0 | 0
3.8 | Védőcső falra, acélszerkezetre szerelve, horganyzott acél védőcső, átmérő 2" mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 80 | m |  |  | 0 | 0
3.9 | Védőcső falra, acélszerkezetre szerelve, FXP32 típ. védőcső, mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 250 | m |  |  | 0 | 0
3.10 | Kábelfektetés földárokba, vagy kábelcsatornába, (NYY-J, YSLY-JZ tip.) kábel 0,6/1 kV kábel réz vezetővel, PVC szigeteléssel mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. |  |  |  |  | 0 | 0
3.10.1 | NYY-J kábel 0,6/1 kV 4*240 mm2 | 100 | m |  |  | 0 | 0
3.10.2 | NYY-J kábel 0,6/1 kV 4*185 mm2 | 1300 | m |  |  | 0 | 0
3.10.3 | NYY-J kábel 0,6/1 kV 4*150 mm2 | 480 | m |  |  | 0 | 0
3.10.4 | NYY-J kábel 0,6/1 kV 5*25 mm2 | 750 | m |  |  | 0 | 0
3.10.5 | NYY-J kábel 0,6/1 kV 5*16 mm2 | 1100 | m |  |  | 0 | 0
3.10.6 | NYY-J kábel 0,6/1 kV 5*10 mm2 | 200 | m |  |  | 0 | 0
3.10.7 | NYY-J kábel 0,6/1 kV 5*6 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
3.10.8 | NYY-J kábel 0,6/1 kV 3*2,5 mm2 | 1900 | m |  |  | 0 | 0
3.10.9 | YSLY-JZ kábel 0,6/1 kV 18*2,5 mm2 | 800 | m |  |  | 0 | 0
3.11 | Kábelvég kiképzés Kábelvég méretre szabásával, kábel rögzítésével, kábesarukkal, érintésvédelmi rendszerbe való bekötéssel
3.11.1 | NYY típ. Kábelen 4*(240)mm2 esetén | 4 | db |  |  | 0 | 0
3.11.2 | NYY típ. Kábelen 4*(185)mm2 esetén | 12 | db |  |  | 0 | 0
3.11.3 | NYY típ. Kábelen 4*(150)mm2 esetén | 10 | db |  |  | 0 | 0
3.11.4 | NYY típ. Kábelen 5*(25)mm2 esetén | 4 | db |  |  | 0 | 0
3.11.5 | NYY típ. Kábelen 5*(16)mm2 esetén | 16 | db |  |  | 0 | 0
3.11.6 | NYY típ. Kábelen 5*(10)mm2 esetén | 10 | db |  |  | 0 | 0
3.11.7 | NYY típ. Kábelen 5*6mm2 esetén | 10 | db |  |  | 0 | 0
3.11.8 | NYY típ. Kábelen (3-5)*2,5mm2 esetén | 170 | db |  |  | 0 | 0
3.11.9 | YSLY típ. Kábelen (18)*-2,5mm2 esetén | 22 | db |  |  | 0 | 0
3.12 | Bilincs tartószerkezet védőcső részére | 250 | m |  |  | 0 | 0
3.13 | Kábeljelölő feliratok, táblák | 30 | db |  |  | 0 | 0
3.14 | Tereprendezés az ásott nyomvonalszakaszokon. | 900 | m |  |  | 0 | 0
3.15 | Védőcsövezés miatt a közlekedési utak, és burkolt felületek átvágása, aszfalt, beton feltörése,elszállítása majd a felületek helyreállítása azonos minőségű burkolatokkal | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
3.16 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 900 | m |  |  | 0 | 0
3 | Kábelfektetés, földmunka összesen: | [5 empty] | 0
4 | Elosztók gyártása, felszerelése
4.1 | Gyártás TV tervjelű világítási elosztó gyártása, terv szerinti méretben (Schrack KC161242 típ. rozsdamentes acél állószekrény, 1600x1200x400mm, 200mm-es lábazattal ACSOB122, ACSOT042) és beépített készülékekkel, felállítva, bekötve és beüzemelve hálózati felépítés: TN-S rendszer, IP 55 védettségben | 1 | db |  |  | 0 | 0
4.2 | Gyártás ET1-9 tervjelű oszlopelosztók gyártása, terv szerinti méretben (Schrack Maxipol műanyag szekrény, 750x500x312mm, POVC3230 esővédő tetővel) beépített készülékekkel, felállítva, bekötve és beüzemelve hálózati felépítés: TN-S rendszer, IP43 védettségben | 9 | db |  |  | 0 | 0
4.3 | Gyártás ECS1-9 tervjelű csatlakozószekrények gyártása, terv szerinti méretben (Csatári Plast Kft. CSP H 402512 típ. 400x250x120mm), beépített készülékekkel, felállítva, bekötve és beüzemelve hálózati felépítés: TN-S rendszer, IP 65 védettségben | 9 | db |  |  | 0 | 0
4.4 | Gyártás A2 tervjelű oszlopelosztók gyártása, terv szerinti méretben (Csatári Plast Kft. CSP 402516 típ. 400x250x160mm), beépített készülékekkel, felállítva, bekötve és beüzemelve hálózati felépítés: TN-S rendszer, IP 65 védettségben | 12 | db |  |  | 0 | 0
4 | Elosztók gyártása, felszerelése összesen | [5 empty] | 0
5 | Világítás
5.1 | Hofeka gyártm. MAHA plus 400W 3000K aszimmetrikus fényvető oszlopra szerelve, bekötve | 67 | db
5.2 | Hofeka Zelda S1-X1 2BLS12 LRS 700mA 54W 3000K típusú, LED fényforrású lámpatest oszlopra szerelve, bekötve | 12 | db
5.3 | Földmunkák térvilágítási oszlophoz, határvonalak kijelölésével, földkitermeléssel,oldalán padka készítéssel, védőkorlátok szükséges hosszban történő elhelyezésével, mely magában foglalja -a kitűzést, -a munkaárok készítése kézi/gépi erővel, -anyag/föld deponálás, szállítás, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 144 | m3
5.4 | Beton alap készítés, mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag szállítás, beépítés, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 144 | m3
5.5 | Csőoszlop alapszerelvényének elhelyezése, C 12-32/KK betonozással, az alapszerelvény anyagköltségével, mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag szállítás, beépítés, terítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 9 | db
5.6 | OSO-V-24-PP típusú, 24m-es kúpos, horganyzott, kör keresztmetszetű, talpas kivitelű, rögzített koronájú, saját szerkezetén mászható, acélcső oszlop, A beton alaptest vasalása ZR-24-320-4 | 9 | db
5.7 | MÁVTI típusú 12m-es rácsos acéloszlop és lámpatest bontása és elszállítása kijelölt tároló területre | 3 | db
5 | Világítás összesen | [5 empty] | 0
6 | Egyéb projekt specifikus munkák
6.1 | Energiaellátó vezeték védelembe helyezése (VIII. sz. kihúzó vágány térvilágítás betápláló kábel). Meglévő kábel pontos helyének meghatározása műszeres méréssel és kutatóárkokkal. A meglévő kábel szakaszos védelembe helyezése felhasított KPE 110 védőcső felhasználásával | 50 | m
6.2 | Acél ütközésvédő oszlop sárga/fekete munkavédelmi csíkozással T1-T9 oszlopok védelmére | 36 | db
6.3 | Lámpatest felerősítő acélszerkezet rögzítése fényvető tornyokon és felsővezetéki oszlopon | 79 | db
6.4 | Acélszerkezetek festése (Elosztók tartószerkezetei, lámpatest felerősítő acélszerkezetek: alap és kétszeri fedőmázolás.) | 50 | m2
6 | Egyéb projekt specifikus munkák összesen | [5 empty] | 0
7 | Érintésvédelmi rendszer kialakítása
7.1 | Acélszalag 25x4 mm-es acélszalag gépek, berendezések, acélszerkezetek fém részeinek, földelt sínszál összekötésére érintésvédelmi célból EPH rendszer kiépítésére, mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, beépítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 300 | m
7.2 | Gyüjtővezető kiépítése műanyag szigetelésű vezetékből M-1kV-CU 1x16 mm2 (zöld/sárga) mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, beépítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 100 | m
7.3 | EPH vezető kiépítése műanyag szigetelésű vezetékből M-1kV-CU 1x6 mm2 (zöld/sárga) mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, beépítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 100 | m
7.4 | Földelőrúd 4m hosszú 2 coll. átmérőjű tüzihorganyzott acélcsőből mely magában foglalja -a beépítendő anyag beszerzése, -anyag deponálás, szállítás, beépítés. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. | 10 | db
7.5 | Térvilágítás földelési, villámvédelmi és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése (Elosztók, oszlopok, vágányok esetén, a szükséges anyagokkal együtt.) | 30 | db
7 | Érintésvédelmi rendszer kialakítása összesen | [5 empty] | 0
8 | Világítástechnikai, villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok
8.1 | Világítástechnikai vizsgálat elvégzése | 12 | ó
8.2 | Elkészült világítástechnikai berendezés méréseinek elvégzése és dokumentálása | 1 | db
8.3 | Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat mely magában foglalja -a vizsgált berendezések, készülékek erősáramú mérését, vizsgálatát. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép/műszer használatának a költségét. | 1 | db
8.4 | Jegyzőkönyvkészítés | 1 | db
8 | Világítástechnikai, villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok össz. | [5 empty] | 0
9 | UTÓMUNKÁK
9.1 | Megvalósulási tervdokumtáció készítése | 1 | db
9 | UTÓMUNKÁK összesen | [5 empty] | 0