## ÜZEMANYAGTECHN_összesítő
Metrans Szeged - LOGISZTIKAI TELEPHELY - KV 5.0 KONTÉNERES ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS
Ssz |  | Tétel | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
KV 5.0 KONTÉNERES ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS - költségvetési főösszesítő
[7 empty] | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag + Díj Összesen
ALAPOZÁSI MUNKÁK | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TECHNOLÓGIAI GÉPÉSZET | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TECHNOLÓGIAI ELEKTROMOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN (NETTÓ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KV-5.1 KONTÉNERES ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS - Alapozási munkák
Ssz |  | Tétel | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
Alapozási munkák
1. Konténer alapozás
1. | Humuszos fedőréteg leszedése 20cm vastagságban |  | 17 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Munkagödör földkiemelése, dúcolás védelmében |  | 89.4 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Munakgödör dúcolása ás bontása zártsorú pallózással |  | 56.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 90 cm vastag szemcsés ágyazat, trgamma 95%-ra tömörítve |  | 32.9 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5cm szerelőbeton készítése C12/16-16-X0v(H)-16-F2 betonból |  | 2.6 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Gerenda zsaluzat készítése és bontása függ sík felülettel |  | 48.75 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Alapgerenda készítése, 30 cm vasbeton lemez, C30/37 XA1-XC4-XF3-F3 betonból, terv szerinti vasalással, |  | 14.7 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Lemezalap készítése, 30 cm vasbeton lemez, C30/37 XA1-XC4-XF3-F3 betonból, terv szerinti vasalással, |  | 15.5 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Betonacél szerelés B500B |  | 1.95 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Föld visszatöltés, réteges terítéssel, tömörítéssel |  | 23.7 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kiszoruló föld elszállítás, elhelyezése |  | 65.7 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1. Konténer alapozás ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Opcionális tételek
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2. Opcionális tételek ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Alapozási munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
KV-5.2 KONTÉNERES ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS - Technológiai gépészet
Ssz |  | Tétel | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
Üzemanyag technológia
1. Konténer/Tartály
1. | 20'-os kármentőteres konténerbe telepített 10m3-es duplafalú üzemanyag tároló tartály (konténerbe telepített tartály felső búvónyílással, kezelő létrával és a búvónyílásnál kezelő podeszttel) |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 4m3-es Tokheim Adblue kiszolgáló konténer 1-1T (left) kútoszloppal szerelve (kompletten tartozékokkal, szerelvényekkel, műszerezéssel, egy termék) |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1. Konténer/Tartály ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Csővezetékek
Vastagfalu varratnélküli fekete acélcső, és idomok, tartály, felszálló légzőcső, lefejtő-, dóm-, és akna szerelvényezéshez, konténer belsőcsövezéséhez MSZ EN 10255:2004+A1:2007, DIN2440, S235JRM:
1. | 1 1/2'' NA 40 (felszálló légzőcsövek, mérőcsövek, csövek) |  | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 2" DN50 Szondatartó cső |  | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 2" DN50 Gázinga és szivó csövek |  | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 3" DN80 Lefejtő cső |  | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5. | DN 80 90°-os cső ív |  | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | DN 80 egál T idom |  | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | DN 50 90°-os cső ív |  | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | DN50/40 szűkítő T idom |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | DN80 Heg.toldatos karima |  | 18 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10. | DN50 Heg.toldatos karima |  | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
11. | DN40 Heg.toldatos karima |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Tankautó földelés tábla 200 x 120 mm (könnyűfém) |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Lefejtési utasitás tábla 250 x 200 mm (könnyűfém) |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Üzemanyagfajtak min. jelzo tablak 300 x 200 mm (könnyűfém) |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Piktogramm Msz 15631 (könnyűfém) |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Szerelvények táblázása |  | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Ki- és betárolás menete tábla szivattyúval és szivattyú nélkül - kezelési utasítás tábla |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Csővezetékek ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. Szerelvényezés
1. | Elaflex tankautó csatlakozó DN80 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Elaflex tankautó csatlakozó DN50 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Lángzár, Földfém kivitel DN80 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Lángzár, Földfém kivitel DN50 |  | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | DN80 Gömbcsap Sferaco SF 764 |  | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | DN80 Motoros elzáró szerelvény Sferaco SF764 + TCR10NKT32 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | DN50 motoros elzáró szerelvény Sferaco SF764 + TCR05NKT32 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | DN80 visszacsapó szelep Sferaco 390 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | DN80 Y-szűrő Fromme Armaturen F&M Fig.351 EN558-1, 1092-1 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Biztonsági szelep DN25x40 Sferaco Si.6305 nyitó nyomás 2,5bar |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Kármentő tálca (betároló szivattyú és szerelvényeinek) |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Be -és kitároló szivattyú 10m3/h |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Mérőcső 6/4" |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Szerelés 2m magasságban |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Munkaterület lehatárolása |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | TMBF hatósági szemledijak, technológiai dokumentáció összeállitása használatbavétali eljáráshoz |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | TMBF használatbavételi engedély |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3. Szerelvényezés ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. Műszerezés
Lyukadásjelzést (üzemanyag tartály, nyomó-, és lefejtő csőrendszer), kármentők folyadék jelzését, tartályrekeszek töltöttségi szintmérését, biztosító elektromos, és gépészeti elemek.
1. | Elektronikus szintmérő Nivelco NivoTrack MBC-5xx |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Elektronikus túltöltés jelző Nivelco Nivoswitch RCM-4xx |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektronikus szárazonfutás gátló Nivelco Nivoswitch RCM-4xx |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Nivelco Multicont vezérlő egység HART kommunikációval |  | 1 | db
5. | Tartály Duplafal figyelés és konténer folyadék érzékelés; Afriso LAG14ER rendszer, tartozékokkal (tágulási tartály, vezérlő egység, csővezetékek, 3db érzékelővel) |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 4. Műszerezés ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. Nyomáspróbák-tartályhitelesítés
1. | Technológiai csővezeték átmosatása |  | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Technológiai csővezeték szilárdsági nyomáspróbája |  | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Technologiai rendszer tömörségi próbája |  | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5. Nyomáspróbák-tartályhitelesítés ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. Mázoló munkák
1. | Rozsdamentesités csővezetéken 4''-ig |  | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Rozsdamentesites gepeszeti szerelvenyeken |  | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Alapmázolás csővezetéken, tartószerkezeten |  | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Közbenső mázolás csővezetéken, tartószerkezeten |  | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Fedőmázolás csővezetéken, tartószerkezeten |  | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Alapmázolás kármentőben |  | 10 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Közbenső mázolás kármentőben |  | 10 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Fedőmázolás kármentőben |  | 10 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6. Mázoló munkák ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. Egyéb tételek
1. | Tűzoltó készülék (legalább 55A és 233B) a lefejtőhöz és a konténer mellé |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Oltó-felitató anyag (0,1m3 száraz homok, vagy 0,05m3 száraz,neméghetõ abszorbens felitató anyag) a lefejtőhöz |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Veszélyes hulladék tároló (100 l) a lefejtőhöz |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | legalább 2 m2 nagyságú, természetes alapanyagú (műszálmentes), égéskésleltetett takaró, vagy tűzoltó takaró |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Szerelés 2m magasságban |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Munkaterület lehatárolása |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TMBF hatósági szemledijak, technológiai dokumentáció összeállitása használatbavétali eljáráshoz |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
8. | TMBF használatbavételi engedély |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
9. | 20'-as konténerbe telepített 10m3-es tartály telepítési helyre szállítása |  | 1 | km |  |  | 0 | 0 | 0
10. | 4m3-es Tokheim Adblue kiszolgáló konténer telepítési helyre szállítása |  | 1 | km |  |  | 0 | 0 | 0
11. | 20'-as konténerbe telepített 10m3-es tartály telepítési helyre daruzása |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
12. | 4m3-es Tokheim Adblue kiszolgáló konténer telepítési helyre daruzása |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 7. Egyéb tételek ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Üzemanyagtechnológia összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
KV-5.3 KONTÉNERES ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS - Technológiai elektromos
Ssz |  | Tétel | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
Technológiai elektromos
1. Földmunka, kiegészítő tevékenységek
1. | Akna és akna jellegű műtárgy építése monolit betonból vagy vasbetonból, oldalán 50 és 100mm átmérőjű beveztő acélcsőcsonk kialakításával, 0,8x0,8x0,9m méretben, vízzáró kivitelben |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Öntöttvas aknakeret és fedlap elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel. 0,8x0,8m méretben |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Aknák homokkal való feltöltése |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig |  | 92 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig 0,40 m árokszélességig |  | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 1,2 m mélységig, 0,40 m szélességig 0,40 m árokszélességig |  | 92 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm |  | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1. Földmunka, kiegészítő tevékenységek ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Védőcsövek, vezetékcsatornák, sorkapocsdobozok
1. | REHAU KSR védőcső szerelése, földárokban, idomdarabokkal, (technológiai erős és gyengeáramú hálózatok részére) Kemény polietilén KSR védőcső, átmérő: 110mm |  | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Legrand DLP műanyag kábelcsatorna 60x150 méretben, rögzítéssel |  | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3. | OBO RKS kábeltálca 60x100mm méretben, rögzítéssel |  | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4. | DIFLEX típusú gégecső elhelyezése, átmérő:25mm |  | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Védőcsövek végeinek tömítése, kihabosítása |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Védőcsövek, vezetékcsatornák, sorkapocsdobozok ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. Vezetékek
1. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel YSLCY-EB 4x0,75mm² |  | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel YSLCY-EB 2x1,0mm² | DN 80 csőív 90°, DIN 2605 | 64 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel YSLCY-EB 2x1,5mm² | DN 80 csőív 90°, DIN 2605 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel YSLCY-JZ 3x2,5mm² | DN 80 csőív 90°, DIN 2605 | 11 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel YSLCY-JZ 12x1,5mm² | Koncentrikus csőszűkítő DN 50 / DN 40, DIN 2616 | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NHXH FE180/E90 3x1,5 mm². | 3" menetvég | 72 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel JZ-600-Y-CY 3x1,5mm2 rézkábel | 3" menetvég | 58 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel JZ-600-Y-CY 3x2,5mm² rézkábel | DN 40 | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel JZ-600-Y-CY 4x2,5mm² rézkábel | DN 50 | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 3x1,5mm² rézkábel |  | 78 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 3x2,5mm² rézkábel |  | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 4x1,5mm² rézkábel |  | 28 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Informatikai kábel elhelyezése védőcsőbe húzással, rögzítéssel: CAT6 UTP |  | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3. Vezetékek ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. Csatlakozások kialakítása, villamos bekötések
1. | Csatlakozási hely kialakítása Folyadékjelző számára villamos bekötés (a készüléket a gépészet biztosítja) |  | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Csatlakozási hely kialakítása Lékjelző számára villamos bekötés (a készüléket a gépészet biztosítja) |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Csatlakozási hely kialakítása Elektronikus szintmérő (Afriso) számára villamos bekötés (a készüléket a gépészet biztosítja) |  | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Csatlakozási hely kialakítása Elektromos szintkapcsoló (Túltöltés és szárazonfutás gátló) számára, villamos bekötés (a készüléket a gépészet biztosítja) |  | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Csatlakozási hely kialakítása Szivattyú számára villamos bekötés (a készüléket a gépészet biztosítja) |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Csatlakozási hely kialakítása Alkonykapcsoló számára, villamos bekötés |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Csatlakozási hely kialakítása Fényjelző-hangjelző számára, villamos bekötés |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 4. Csatlakozások kialakítása, villamos bekötések ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. Lámpatestek
1. | Philips BVP130 LED 260-4S/740 OFA52 fényvető, védőtető oldalán rögzítve elhelyezett lefejtő világítás , felszereléssel, bekötéssel |  | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5. Lámpatestek ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. Szerelvények
1. | Tartálykocsi földelő csatlakozó kialakítása, 40x40 tüzihorganyzott zártszelvény tartóval, Mkh 450/750 1x16mm2, csatlakozó csipesszel, felirati táblával, 30x3,5mm horganyzott laposacél földelő hálóhoz csatlakoztatva CEAG GGCD |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 20 A-os, 3 pólusú CEAG GHG 262, 0-1 állású be-ki kapcsoló, helyi leválasztó kapcsoló robbanásbiztos kivitelben, felirattal |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Hang- és fényjelző készülék, SCHNEIDER XVB-C21+C9M+C34+Z02 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Alkonykapcsoló Schneider ACTI9 IC2000d |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Vészstop nyomógombok, Típus: Gewiss 42201. |  | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6. Szerelvények ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. Elosztó berendezések
1. | TE jelű technológiai elosztó berendezés összerelése, helyszínen felszerelése, bekötése, beüzemelése (IP55 védettséggel, földelőszemmel, saját lábazatra állítva, készreszerelve kompletten kiviteli terv szerinti kivitelben) |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Tervezett MSZ jelű műszerszekrény elhelyezése alapozással, bekötése, beüzemelése. |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | AFRISO LAG 14 berendezés elhelyezése műszerszekrényben bekötéssel, kábelezéssel, beüzemeléssel (a berendezést a gépészet biztosítja) |  | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Tervezett tankoló automata elhelyezése alapozással, bekötéssel, beüzemeléssel |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Szintérzékelő berendezés tervezett tankoló automatában, bekötéssel, kábelezéssel, beüzemeléssel (a berendezést a gépészet biztosítja)-szakcég, forgalmazó bevonásával) |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Komplett számítógép konfiguráció saját házban, tápegységgel, Intel i5 processzorral, DDR3 RAM 8GB, SATA3 500GB Winchesterrel, Intel HD Videovezérlővel, hangkártyával, optikai meghajtóval, 22" LCD monitorral, Windows10 software, és az üzemanyag technológiához kapcsolódó HecPoll softwarerrel, szakcég bevonásával telepítve |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Meglévő RACK, átalakítása, bekötése, beüzemelése, tankoló automata betáplálás kialakítása |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Meglévő FE jelű főelosztó berendezés bővítése, bekötése, beüzemelése. |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 7. Elosztó berendezések ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. Mérések és jegyzőkönyvek, kiegészítő tételek
1. | Geodéziai bemérés készítése |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Villamos Biztonsági Felülvizsgálati jegyzőkönyv készítés |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Villámvédelmi mérés, és jegyzőkönyv készítése | DN 80 csőív 90°, DIN 2605 | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Rendszer üzembe helyezése, betanítása | DN 80 csőív 90°, DIN 2605 | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Megvalósulási terv kábelnyomvonal nyiltárkos geodéziai bemérése alapján | 1,5" menetvég | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Átadási dokumentáció készítése | DN 25 | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Tervezői művezetés | DN 25 | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Technológiai rendszer feliratozása, gravírozott felirati táblák elhelyezése kábeljelzések készítése | DN 40 | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 8. Mérések és jegyzőkönyvek, kiegészítő tételek ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. Túlfeszültség védelmi rendszer
1. | Túlfeszültség levezető rendszer tartozéka, normál kivitelű sorkapocsdoboz, IP65, sorkapcsokkal típus: SCHNEIDER NSYTBS191210H (SCH-NSYTBS191210H) típusa: DEHN pipe (DEHN 929 969 / DPI CD EXD 230 24M) | DN 80 csőív 90°, DIN 2605 | 21 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Túlfeszültség-levezető készülék kisfeszültségű terepi készülékek részére, sorkapcsokkal együtt Típus: DEHN pipe (DEHN 929969 / DPI CD EXD 230 24M) típusa: DEHN BCO (927 284/BCO ML2 BD EX 24) |  | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Tülfeszültség levezető készülék gyengeáramú terepi készülékek részére, normál kivitelű sorkapocsdobozban, illetve elosztóberendezésben és szintjelző berendezés mellett elhelyezve, típusa: DEHN BCO ML2 BD 24 (DEHN 927 244) | DN 80 csőív 90°, DIN 2605 | 40 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Túlfeszültség levezető készülék adathálózatokhoz és Ethernet alkalmazásokhoz, sorkapocsdobozban elhelyezve, típusa: DEHNpatch (929 121/DPA M CLE RJ45B 48) | DN 80 csőív 90°, DIN 2605 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 9. Túlfeszültség védelmi rendszer ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. Villám- és érintésvédelem
1. | Ereszcsatorna bekotése a villámvédelmi hálózatba szabványos kötőelemmel |  | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, lapos- acélból, keresztmetszet: 300 mm2-ig Laposacél 30x3,5 mm |  | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4m hosszúságig rúdföldelő 25 mm köracélból 4 méter hosszú |  | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Rúdföldelők földmunkája |  | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Villámvédelmi felfogórúd védőtetőre rögzítve ∅16/10mm, 2m-es OBOTS0206 szerint |  | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Érintésvédelmi, EPH és földelő hálózat tartozékainak szerelése, csatlakozás kialakítása, e-töltő, tankoló automata EPH bekötése | DN 25 | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 10. Villám- és érintésvédelem ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Technológiai elektromos ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Alapozási munkák
Metrans Szeged
METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak út 37.

## Technológiai gépészet
Metrans Szeged
METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak út 37.

## Technológiai elektromos
Metrans Szeged
METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak út 37.