## Összesítő
Tétel | Leírás | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
KV-4.1 | ELEKTROMOS MUNKÁK - 0,4kV |  |  | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
1 | Külső munkák | 0 | 0 | 0
2 | Irodaépület | 0 | 0 | 0
3 | Konténerjavító | 0 | 0 | 0
4 | Vámsátor | 0 | 0 | 0
5 | Porta épület | 0 | 0 | 0
6 | Darupálya földelés | 0 | 0 | 0
KV-4.1 | ELEKTROMOS MUNKÁK - 0,4kV - Összesen | 0 | 0 | 0
Az építés helyszíne
A kivitelezés helye: Szeged, Kotányi János köz 8. Közúton egyszerűen megközelíthető.
Az ajánlatadás előtt célszerű a helyszín megtekintése. Projektfelelős: Talent-Plan Kft.
Általános megjegyzések:
A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
A villamos munkák esetében minden esetben komplett működőképes rendszert kell elkészíteni. Az ahhoz szükséges járulékos függesztő, rögzítő, tömítő, és kiegésztő ellemek anyag és munkaköltségét teljes körűen meg kell ajánlani.
A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása.
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
Esetleges anyagszállítássalkapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
Minden szükséges kitűzési munka.
Az építés helyszínén kitermelt és az az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
A földmunkatételek egységárait a geometriailag mérhető térfogatokkal kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
Fenti követelményket az egységárkalkulációnál fegyelembe kell venni.
.

## Külső munkák
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
| Külső munkák | [6 empty] | Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
| ELEKTROMOS MUNKÁK | [6 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Külső hálózat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valamennyi beépítésre kerülö berendezésnek, készüléknek, anyagnak a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
1 | Elosztó
0,4kV-os berendezés
Gyártmány: Merlin-Gerin, Prisma
Névleges feszültség: 1000V, 50Hz
Üzemi feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Védettség: IP66 - terv szerint - szabadtéri szekrény, lábra állítva, 60 cm kiemeléssel
1.1 | ET1 töltőhely elosztó a V-111 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | DT1 dugaszoló tábla, falra szerelve, benne 1db 3p/C16+4p/25A/30mA RCD, 1 db 1p/C16+2p/25A/30mA RCD, 3 db Schuko, 1 db CEE 5p/16A, 1 db CEE 5p/32A dugaszoló aljzat, betáplálás felfűzött, max 5x95 mm2 Al, sorkapcsokkal, komplett, védettsége min IP54 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kábelek
Kábelek földárokba fektetve, a szükséges segédanyagokkal, végkiképzéssel és végelzárókkal, bekötve, szigetelés ellenállás méréssel, jegyzőkönyv készítéssel.
NYY-J 750V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny
2.1 | 3x2,5 mm2 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | 3x4 mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | 5x2,5 mm2 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | 5x6 mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | 5x10 mm2 | 240 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | 5x16 mm2 | 130 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | 5x25 mm2 | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| NYCWY 750V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | 4x150/70 mm2 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| AYCWY 750V kábel, Al vezetővel, PVC szigetelés és köpeny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | 4x50/25 mm2 | 95 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | 4x95/35 mm2 | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | 4x150/50 mm2 | 140 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM2 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Külső hálózat
Megjegyzés: védőcsövek a közmű terv kiírásban szerepelnek.
3.1 | Árokásás kábel részére, föld kitermeléssel, visszatöltéssel min. K3 tömörségi fokozatban | 221 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Homokágy 0,4 m vastagságban, 0,4 m széles | 545 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Műanyag jelzőszalag, 50x0,1 mm, sárga, szabványos villámjellel | 545 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 3 | Külső hálózat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Egyéb munkák összesen
4.1 | Megvalósulási tervek elkészítése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédlemi vizsgálati jegyzőkönyvek, és átadása az építtetőnek. | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Hatósági engedélyek beszerzése (tervek és szükséges okmányok, MKEH eljárás is, hatósági díjat az építtető fizeti). | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 4 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Irodaépület
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
| Irodaépület | [6 empty] | Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
| ELEKTROMOS MUNKÁK | [6 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kábeltartók |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | EPH hálózat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valamennyi beépítésre kerülö berendezésnek, készüléknek, anyagnak a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
1 | Elosztó
0,4kV-os berendezés
Gyártmány: Merlin-Gerin, Prisma
Névleges feszültség: 1000V, 50Hz
Üzemi feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Védettség: IP30 - terv szerint - padlóra állítva
1.1 | EA1 irodaépület elosztó a V-101 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek
Minden lámpatest magában foglalja a lámpatest felszerelését, bekötését, üzembehelyezését, továbbá a fényforrásokat, 5 év garancia
2.1 | L1 jelű lámpatest, iroda, álmennyezetbe süllyesztve Prato LED 600x600 36W 4320lm 840 MPRM White | 40 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | L2 jelű lámpatest, PXF Bari DL 230 LED 19W 3000K AC 1690lm, IP44, álmennyezetbe süllyesztett | 68 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | L2A jelű lámpatest, PXF Bari DL 230 LED 19W 3000K AC 1690lm, IP44, álmennyezetbe süllyesztett, sajátakkumulátoros 1h áthidalási idővel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | L3 jelű lámpatest, PXF Bari DL 230 LED 11W 3000K AC 930lm IP44, álmennyezetbe süllyesztett | 17 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | L4 jelű lámpatest, PXF VIP Kinkiet IP44 LED 17W 3000K 840lm, falra szerelt, tükörvilágító | 17 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | L5 jelű lámpatest, PXF Fibra LED1272mm, 42W, 4000K, 6260 lm, IP66, tartóra szerelve | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | L5A jelű lámpatest, PXF Fibra LED1272mm, 42W, 4000K, 6260 lm, IP66, tartóra szerelve, sajátakkumulátoros 1h áthidalási idővel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | L6 jelű lámpatest, PXF Modena LED 25W 4000K 3130 lm IP55 tartóra szerelt | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | LED szalag, 1,5 m hosszú, 12V, 7,5W/m, 4000K, 30VA tápegységgel, alumínium hordozósínnel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | LED szalag, 2,5 m hosszú, 12V, 7,5W/m, 4000K, 30VA tápegységgel, alumínium hordozósínnel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | LED szalag, 3,0 m hosszú, 12V, 7,5W/m, 4000K, 60VA tápegységgel, alumínium hordozósínnel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | B1 jelű irányfény lámpatest, AWEX ARROW P 1W LED, IP40, láthatóság 25m, álmennyezetbe süllyesztett, sajátakkumulátoros, 1h | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | B2 jelű kijáratmutató lámpa, AWEX Outdoor LED, IP66, 3x1W, IP66, homlokzatra szerelt, sajátakkumulátoros, 1h | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.14 | N1 jelű biztonsági világítási lámpa, AWEX AXPC-WH-2W, IP20, IP66, 1W, IP66, álmennyezetbe süllyesztett útvilágító | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 2 | Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábelek
Kábelek tartószerkezetre fektetve, a szükséges segédanyagokkal, végkiképzéssel és végelzárókkal, bekötve, szigetelés ellenállás méréssel, jegyzőkönyv készítéssel.
Minden tápkábelt tartalmaz, kivéve a műszaki leírásban foglalt kábelezést.
NYM-J 500V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny
3.1 | 3x1,5 mm2 | 1570 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | 3x2,5 mm2 | 2830 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | 5x2,5 mm2 | 145 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | 5x4 mm2 | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| YSLY-OZ 300/500V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | 2x1 mm2 | 560 | m |  |  | 0 | 0 | 0
JY(St)Y vezérlő kábel termosztát részére - típus változhat
3.7 | 2x2x0,8 mm | 960 | m |  |  | 0 | 0 | 0
NHXH-E30 tűzálló kábel egyedi bilincs rögzítéssel
3.8 | 4x2,5 mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 3 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kábeltartók
Szalagban horganyzott kábeltálca, egyedi tartóval a padlóhoz és a falhoz. visszahajlított éllel az erősítés miatt és a kábelvédelemre. Minden szükséges idommal: ív (RD), csuklós elem (RGBV), elágazó idom (RAA), T-idom (RT), keresztező elem (RK), szerelési anyagok, összekötők, stb., a szállítási hossz ár tartalmazza.
Anyagvastagság: 0,75 mm, oldalmagasság 60 mm, szállítási hossz 3000 mm
Gyártó: OBO Bettermann
Típus: RKS
4.1 | 200 mm széles, RKSM620 FS | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | 500 mm széles, RKSM650 FS | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | 300 mm széles, RKSM630 FS | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Elválasztó 60 mm magas kábeltálcához, TSG 60 DD, Zn/Al bevonat | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Parapet csatorna rendszer, Tehalit, parapet alá szerelve, szin világosfehér (RAL9010), komplett, tartó és sarokidomokkal, kivágások a szerelvények részére |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | BRN70210/1 9010 csatorna alsórész vízszintesen szerelt | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | BRN70080 2 9010 fedél | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | L6719 típ.készülék tartó doboz, egyrészes, csavaros rögzítésű készülékhez | 92 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | G3514 9010 egyrészes takarólap szerelvény részére | 92 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | G1233 9010 végelem | 14 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | E90 kábelbilincs FE180/E90 kábelhez, fémtiplivel, csavarral | 60 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Idomacél tartószerkezet különféle acélokból, helyszinen gyártva, épületszerkezethez rögzítve, készülékek részére, alap és fedőmázolással | 300 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 | Tűzgátló lezárás 90 perces, tűzszakasz határ átvezetéseknél és főelosztó helyiség falánál. Tűzlezárás a faláttörésnél a tűzszakasz határ mindkét oldalán, védett hossz 0,5 m a tűzszakasz határtól. Hozzátartozó tűzvédő massza (kit) szállítása, beleértve a hozzátartozó tűzszakasz határ jelölést (számozás). Csak az építési módnak megfelelő rendszer alkalmazható. Beépítés előtt a megfelelőségi bizonylatot be kell mutatni. | 0.2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 4 | Kábeltartók |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Védőcsövek
UNIVOLT kemény PVC műanyag védőcső, EN 50086-2-1 szerint, szabadon szerelve
5.1 | FR20 | 1650 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | FR40 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
UNIVOLT hajlékony PVC műanyag védőcső, EN 50086-2-1 szerint, süllyesztve szerelve, véséssel, dobozokkal
5.3 | FX20 | 650 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | FX30 | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | FX40 | 140 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Védőcső, épület bevezetésre, vastagfalú PVC tip.
5.6 | ø110 mm | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 5 | Védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Szerelvények
Süllyesztett, fehér, felszerelve, szerelődobozzal, bekötve, kerettel, Legrand Valena gyártmány
6.1 | 1p/váltó kapcsoló fehér | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | 2x1p kapcsoló fehér | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 2p+PE Schuko dug.aljzat fehér | 159 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Adat csatlakozó hely süllyesztett dobozzal, 2xRJ45 részére | 27 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Legrand Plexo falon kívüli szerelvények, szürke, IP55, felszerelve, bekötve
6.5 | váltó/1p kapcsoló 0697.11 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.6 | 2p+PE Schuko dugaszoló aljzat 0697.33 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.7 | Ganz KK kapcsoló, falra szerelt, KKM0-20-6001 típus, 20A kétsarkú kikapcsoló, IP65 | 33 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 | Ganz KK kapcsoló, falra szerelt, KKM0-20-6002 típus, 20A háromsarkú kikapcsoló, IP65 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.9 | Mozgásérzékelő kapcsoló, beállítás: 1sec - 8 perc között, beállítható fényérzékeléssel, BEG Luxomat PD4N-1C-FC süllyesztett típus, Érzékelési szög. 360 fok | 40 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.10 | Mozgásérzékelő kapcsoló, beállítás: 1sec - 8 perc között, beállítható fényérzékeléssel, BEG Luxomat PD4N-1C-C-FC süllyesztett típus, Érzékelési szög. 360 fok | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.11 | Mozgásérzékelő kapcsoló, fali szerelvénydobozba süllyesztett, beállítás: 1sec - 8 perc között, beállítható fényérzékeléssel, BEG Luxomat Indoor 180-R típus, Érzékelési szög 180 fok | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.12 | Készülékcsatlakozás, dobozzal (termosztát, termoventilátor, szab.szelep, motor, kapu) | 45 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.13 | DT1 dugaszoló tábla, falra szerelve, benne 1db 3p/C16+4p/25A/30mA RCD, 1 db 1p/C16+2p/25A/30mA RCD, 3 db Schuko, 1 db CEE 5p/16A dugaszoló aljzat, betáplálás felfűzött, max 5x16 mm2, sorkapcsokkal, komplett, védettsége min IP54 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.14 | Padlódoboz, 9 férőhelyes, 4 db dugaszoló aljzattal és 2 db 2xRJ45 adat csatlakozó aljzatal, komplett, OBO Betterman gyártmány | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.15 | Relédoboz világítás/elszívás kapcsoláshoz, Acéllemez doboz IP55, ajtóval, 200x200x120mm, benne 1xFINDER 5534-0-230, 6xSAK2,5N | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 6 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Villámvédelem
7.1 | Alapföldelő vasbeton lemezbe fektetve, ø10 Fe/Zn acél | 135 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Alapföldelő kiállás ø10 V4A vagy szigetelt Fe/Zn acél, 1 m hosszú | 13 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Rúdföldelő ø25/3000 mm V4A | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Villámvédelmi levezető tetőn szerelt, 10mm (Fe/Zn), lapostetőn betongúlára szerelt, tartóval, keresztösszektőkkel, tartókkal, bekötő elemekkel, 10 cm kiemeléssel (tető felett legkisebb távolság 10 cm) | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Villámvédelmi levezető falon szerelt, 10mm (Fe/Zn), kiemelés nélkül, bilincs rögzítéssel | 48 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | Pillér bekötés betonlemezben | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | Bilincsek a tető alatt épületszerkezetek bekötésére 1000x20x3 St/Zn | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 | Villámvédelmi felfogórúd, ø16/2,0m (Fe/Zn) | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 | Villámvédelmi felfogórúd, ø16/3,0m (Fe/Zn) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.10 | Ereszcsatlakozó, bádogszegély csatlakozó | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.11 | Földelési ellenállás mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 7 | Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | EPH hálózat
A belső villámvédelemhez a következők tartoznak.
Minden kézzel érinthető szerkezet, belső fémből készült épület szerekezet és elem, minden fémből készült fűtési, szaniter, szellőzés, klimaberendezés, kábeltálcák, tűzzáró kapuk, áramsínek stb. EPH bekötése
8.1 | Szigetelt Cu sodrony fémtárgyak EPH csatlakoztatására két végén bilinccsel ill. csavaros kötéssel, 6 mm2/50cm | 50 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Szigetelt Cu sodrony fémtárgyak EPH csatlakoztatására két végén bilinccsel ill. csavaros kötéssel, 16 mm2/50cm | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Központi EPH sín, ipari kivitel, 12 csatlakozással M10, NIRO, V2A | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 | EPH sín, Cu, falra illetve kábeltálcára szerelve, Dehn 563.200 | 18 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.5 | PVC zöld/sárga vezeték, 6 mm2 | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 | PVC zöld/sárga vezeték, 16 mm2 | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 8 | EPH hálózat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Egyéb munkák összesen
9.1 | Megvalósulási tervek elkészítése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédlemi vizsgálati jegyzőkönyvek, és átadása az építtetőnek. | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Hatósági engedélyek beszerzése (tervek és szükséges okmányok, MKEH eljárás is, hatósági díjat az építtető fizeti). | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 9 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Konténerjavító
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
| Konténerjavító | [6 empty] | Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
| ELEKTROMOS MUNKÁK | [6 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valamennyi beépítésre kerülö berendezésnek, készüléknek, anyagnak a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
1 | Elosztó
0,4kV-os berendezés
Gyártmány: Merlin-Gerin, Prisma
Névleges feszültség: 1000V, 50Hz
Üzemi feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Védettség: IP30 - terv szerint - padlóra állítva
1.1 | EL1 irodaépület elosztó a V-105 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek
Minden lámpatest magában foglalja a lámpatest felszerelését, bekötését, üzembehelyezését, továbbá a fényforrásokat, 5 év garancia
2.1 | L5 jelű lámpatest, PXF Fibra LED1272mm, 42W, 4000K, 6260 lm, IP66, tartóra szerelve | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 2 | Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábelek
Kábelek tartószerkezetre fektetve, a szükséges segédanyagokkal, végkiképzéssel és végelzárókkal, bekötve, szigetelés ellenállás méréssel, jegyzőkönyv készítéssel.
Minden tápkábelt tartalmaz, kivéve a műszaki leírásban foglalt kábelezést.
NYM-J 500V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny
3.1 | 3x1,5 mm2 | 95 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| NYY-J 750V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | 5x16 mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 3 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Védőcsövek
UNIVOLT kemény PVC műanyag védőcső, EN 50086-2-1 szerint, szabadon szerelve
4.1 | FR20 | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | FR40 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 4 | Védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Szerelvények
5.1 | Ganz KK kapcsoló, falra szerelt, KKM0-20-6001 típus, 20A kétsarkú kikapcsoló, IP65 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | DT1 dugaszoló tábla, falra szerelve, benne 1db 3p/C16+4p/25A/30mA RCD, 1 db 1p/C16+2p/25A/30mA RCD, 3 db Schuko, 1 db CEE 5p/16A dugaszoló aljzat, betáplálás felfűzött, max 5x16 mm2, sorkapcsokkal, komplett, védettsége min IP54 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 5 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Villámvédelem
6.1 | Alapföldelő kiállás ø10 V4A vagy szigetelt Fe/Zn acél, 1 m hosszú | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Rúdföldelő ø25/3000 mm V4A | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Pillér bekötés betonlemezben | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Földelési ellenállás mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 6 | Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Egyéb munkák összesen
7.1 | Megvalósulási tervek elkészítése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédlemi vizsgálati jegyzőkönyvek, és átadása az építtetőnek. | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Hatósági engedélyek beszerzése (tervek és szükséges okmányok, MKEH eljárás is, hatósági díjat az építtető fizeti). | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 7 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Vámsátor
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
| Vámsátor | [6 empty] | Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
| ELEKTROMOS MUNKÁK | [6 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valamennyi beépítésre kerülö berendezésnek, készüléknek, anyagnak a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
1 | Elosztó
0,4kV-os berendezés
Gyártmány: Merlin-Gerin, Prisma
Névleges feszültség: 1000V, 50Hz
Üzemi feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Védettség: IP30 - terv szerint - padlóra állítva
1.1 | EV1 irodaépület elosztó a V-107 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek
Minden lámpatest magában foglalja a lámpatest felszerelését, bekötését, üzembehelyezését, továbbá a fényforrásokat, 5 év garancia
2.1 | L5 jelű lámpatest, PXF Fibra LED1272mm, 42W, 4000K, 6260 lm, IP66, tartóra szerelve | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 2 | Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábelek
Kábelek tartószerkezetre fektetve, a szükséges segédanyagokkal, végkiképzéssel és végelzárókkal, bekötve, szigetelés ellenállás méréssel, jegyzőkönyv készítéssel.
Minden tápkábelt tartalmaz, kivéve a műszaki leírásban foglalt kábelezést.
NYM-J 500V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny
3.1 | 3x1,5 mm2 | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| NYY-J 750V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | 5x16 mm2 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 3 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Védőcsövek
UNIVOLT kemény PVC műanyag védőcső, EN 50086-2-1 szerint, szabadon szerelve
4.1 | FR20 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | FR40 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 4 | Védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Szerelvények
5.1 | Ganz KK kapcsoló, falra szerelt, KKM0-20-6001 típus, 20A kétsarkú kikapcsoló, IP65 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | DT1 dugaszoló tábla, falra szerelve, benne 1db 3p/C16+4p/25A/30mA RCD, 1 db 1p/C16+2p/25A/30mA RCD, 3 db Schuko, 1 db CEE 5p/16A dugaszoló aljzat, betáplálás felfűzött, max 5x16 mm2, sorkapcsokkal, komplett, védettsége min IP54 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 5 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Villámvédelem
6.1 | Alapföldelő kiállás ø10 V4A vagy szigetelt Fe/Zn acél, 1 m hosszú | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Rúdföldelő ø25/3000 mm V4A | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Pillér bekötés betonlemezben | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Földelési ellenállás mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 6 | Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Egyéb munkák összesen
7.1 | Megvalósulási tervek elkészítése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédlemi vizsgálati jegyzőkönyvek, és átadása az építtetőnek. | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Hatósági engedélyek beszerzése (tervek és szükséges okmányok, MKEH eljárás is, hatósági díjat az építtető fizeti). | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 7 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Porta
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
| Porta épület | [6 empty] | Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
| ELEKTROMOS MUNKÁK | [6 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kábeltartók |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | EPH hálózat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valamennyi beépítésre kerülö berendezésnek, készüléknek, anyagnak a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
1 | Elosztó
0,4kV-os berendezés
Gyártmány: Merlin-Gerin, Prisma
Névleges feszültség: 1000V, 50Hz
Üzemi feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Védettség: IP30 - terv szerint - padlóra állítva
1.1 | EP1 irodaépület elosztó a V-109 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 1 | Elosztó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatestek
Minden lámpatest magában foglalja a lámpatest felszerelését, bekötését, üzembehelyezését, továbbá a fényforrásokat, 5 év garancia
2.1 | L1 jelű lámpatest, iroda, álmennyezetbe süllyesztve Prato LED 600x600 36W 4320lm 840 MPRM White | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | L2 jelű lámpatest, PXF Bari DL 230 LED 19W 3000K AC 1690lm, IP44, álmennyezetbe süllyesztett | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | L4 jelű lámpatest, PXF VIP Kinkiet IP44 LED 17W 3000K 840lm, falra szerelt, tükörvilágító | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | L6 jelű lámpatest, PXF Modena LED 25W 4000K 3130 lm IP55 tartóra szerelt | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 2 | Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kábelek
Kábelek tartószerkezetre fektetve, a szükséges segédanyagokkal, végkiképzéssel és végelzárókkal, bekötve, szigetelés ellenállás méréssel, jegyzőkönyv készítéssel.
Minden tápkábelt tartalmaz, kivéve a műszaki leírásban foglalt kábelezést.
NYM-J 500V kábel, réz vezetővel, PVC szigetelés és köpeny
3.1 | 3x1,5 mm2 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | 3x2,5 mm2 | 280 | m |  |  | 0 | 0 | 0
JY(St)Y vezérlő kábel termosztát részére - típus változhat
3.3 | 2x2x0,8 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 3 | Kábelek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kábeltartók
Szalagban horganyzott kábeltálca, egyedi tartóval a padlóhoz és a falhoz. visszahajlított éllel az erősítés miatt és a kábelvédelemre. Minden szükséges idommal: ív (RD), csuklós elem (RGBV), elágazó idom (RAA), T-idom (RT), keresztező elem (RK), szerelési anyagok, összekötők, stb., a szállítási hossz ár tartalmazza.
Anyagvastagság: 0,75 mm, oldalmagasság 60 mm, szállítási hossz 3000 mm
Gyártó: OBO Bettermann
Típus: RKS
4.1 | 200 mm széles, RKSM620 FS | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Elválasztó 60 mm magas kábeltálcához, TSG 60 DD, Zn/Al bevonat | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Parapet csatorna rendszer, Tehalit, parapet alá szerelve, szin világosfehér (RAL9010), komplett, tartó és sarokidomokkal, kivágások a szerelvények részére |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | BRN70210/1 9010 csatorna alsórész vízszintesen szerelt | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | BRN70080 2 9010 fedél | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | L6719 típ.készülék tartó doboz, egyrészes, csavaros rögzítésű készülékhez | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | G3514 9010 egyrészes takarólap szerelvény részére | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | G1233 9010 végelem | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | Idomacél tartószerkezet különféle acélokból, helyszinen gyártva, épületszerkezethez rögzítve, készülékek részére, alap és fedőmázolással | 50 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 4 | Kábeltartók |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Védőcsövek
UNIVOLT kemény PVC műanyag védőcső, EN 50086-2-1 szerint, szabadon szerelve
5.1 | FR20 | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | FR40 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
UNIVOLT hajlékony PVC műanyag védőcső, EN 50086-2-1 szerint, süllyesztve szerelve, véséssel, dobozokkal
5.3 | FX20 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | FX40 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Védőcső, épület bevezetésre, vastagfalú PVC tip.
5.5 | ø80 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 5 | Védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Szerelvények
Süllyesztett, fehér, felszerelve, szerelődobozzal, bekötve, kerettel, Legrand Valena gyártmány
6.1 | 1p/váltó kapcsoló fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | 2x1p kapcsoló fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 2p+PE Schuko dug.aljzat fehér | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Adat csatlakozó hely süllyesztett dobozzal, 2xRJ45 részére | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Ganz KK kapcsoló, falra szerelt, KKM0-20-6001 típus, 20A kétsarkú kikapcsoló, IP65 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Mozgásérzékelő kapcsoló, beállítás: 1sec - 8 perc között, beállítható fényérzékeléssel, BEG Luxomat PD4N-1C-FC süllyesztett típus, Érzékelési szög. 360 fok | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.7 | Készülékcsatlakozás, dobozzal (termosztát, termoventilátor, szab.szelep, motor, kapu) | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 6 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Villámvédelem
7.1 | Alapföldelő vasbeton lemezbe fektetve, ø10 Fe/Zn acél | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Alapföldelő kiállás ø10 V4A vagy szigetelt Fe/Zn acél, 1 m hosszú | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Rúdföldelő ø25/3000 mm V4A | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Villámvédelmi levezető tetőn szerelt, 10mm (Fe/Zn), lapostetőn betongúlára szerelt, tartóval, keresztösszektőkkel, tartókkal, bekötő elemekkel, 15 cm kiemeléssel (tető felett legkisebb távolság 10 cm) | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Villámvédelmi levezető falon szerelt, 10mm (Fe/Zn), kiemelés nélkül, bilincs rögzítéssel | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | Bilincsek a tető alatt épületszerkezetek bekötésére 1000x20x3 St/Zn | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | Ereszcsatlakozó, bádogszegély csatlakozó | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 | Földelési ellenállás mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 7 | Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | EPH hálózat
A belső villámvédelemhez a következők tartoznak.
Minden kézzel érinthető szerkezet, belső fémből készült épület szerekezet és elem, minden fémből készült fűtési, szaniter, szellőzés, klimaberendezés, kábeltálcák, tűzzáró kapuk, áramsínek stb. EPH bekötése
8.1 | Szigetelt Cu sodrony fémtárgyak EPH csatlakoztatására két végén bilinccsel ill. csavaros kötéssel, 6 mm2/50cm | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Szigetelt Cu sodrony fémtárgyak EPH csatlakoztatására két végén bilinccsel ill. csavaros kötéssel, 16 mm2/50cm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Központi EPH sín, ipari kivitel, 12 csatlakozással M10, NIRO, V2A | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 | EPH sín, Cu, falra illetve kábeltálcára szerelve, Dehn 563.200 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.5 | PVC zöld/sárga vezeték, 6 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 | PVC zöld/sárga vezeték, 16 mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 8 | EPH hálózat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Egyéb munkák összesen
9.1 | Megvalósulási tervek elkészítése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédlemi vizsgálati jegyzőkönyvek, és átadása az építtetőnek. | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Hatósági engedélyek beszerzése (tervek és szükséges okmányok, MKEH eljárás is, hatósági díjat az építtető fizeti). | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 9 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Darupálya földelés
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
| Darupálya földelés | [6 empty] | Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
| ELEKTROMOS MUNKÁK | [6 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
1 | Darupálya földelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen | [6 empty] | 0
Valamennyi beépítésre kerülö berendezésnek, készüléknek, anyagnak a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
1 | Darupálya földelés
Földmunka a tereprendezési munkák között szerepel
1.1 | Földelő árokba fektetve, ø12 V4A acél | 625 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Alapföldelő kiállás ø10 V4A, 1 m hosszú, DEHN 478800 szerelvényen | 26 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rúdföldelő ø25/3000 mm V4A | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Földelés kiállás ø10 Fe/ZN, 30 cm hosszú | 26 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | PVC zöld/sárga vezeték, H07V-K 6 mm2 átkötésekre | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | UNIVOLT hajlékony PVC műanyag védőcső, EPH bekötésekhez, FX20 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Földelési ellenállás mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 1 | Darupálya földelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Egyéb munkák összesen
2.1 | Megvalósulási tervek elkészítése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek, és átadása az építtetőnek. | 1 | átalányár |  |  | 0 | 0 | 0
SUM 2 | Egyéb munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0