## épületgépészet
Sorszám | Munkanem megnevezése | menny. | egys. | anyag e.á. | díj e.á. | anyag+díj | anyag+díj összesen
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
| METRANS SZEGED - KV-3.2 PORTAÉPÜLET Épületgépészet | [5 empty] | Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
1 | Vízellátás | [5 empty] | 0
2 | Csatornázás | [5 empty] | 0
3 | Csapadékvíz elvezetés | [5 empty] | 0
4 | Fűtés-hűtés | [5 empty] | 0
5 | Légtechnika | [5 empty] | 0
6 | Piperék | [5 empty] | 0
| Összesen (nettó): | [5 empty] | 0
A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot amely a nevezet tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre. A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és a rendszer működéséhez elengedhetelen, a kivitelező árazza be és értesítse a tervezőt! Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § szerinti dokumentációk (hulladék-nyilvántartó lap, megvalósulási dokumentáció, kezelési és karbantartási útmutató, hatósági engedélyek, nyilatkozatok, nyomáspróba jegyzőkönyvek, mérési jegyzőkönyvek, működési próbák jegyzőkönyvei, biztonsági és egészségvédelmi terv, stb.) elkészítésének, beszerzésének és az építtetőnek történő átadásának költségei a kivitelezőt terhelik.
1 | Vízellátás
CSŐVEZETÉKEK
1 | Uponor Uni Pipe Plus ötrétegű műanyag csövek épületen belüli vízhálózathoz. Szerelése falhoronyba, padlószerkezetben, előregyártott kötőelemekkel, szakaszos nyomáspróbával, padló és válaszfal horonymarásával, zártcellás szigeteléssel. Hidegvíz vezetékek esetén beltérben Armacell Armaflex AC, falban Armacell Tubolit S Plus HMV és cirkulációs vezetékek esetén beltérben Armacell Tubolit DG, falban Armacell Tubolit S Plus. Szigetelés vastagsága a terveken feltüntetett értékek szerint. Ø16x2,0mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ø20x2,25mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D20 KPE vezeték | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rácsatlakozás ivóvíz vezetékre WC-ben, 1/2" | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Acél tartószerkezet készítése csőcsordák részére, rozsdátlanított 2 réteg különböző színre alapozó-közbenső mázolással. | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK |  |  |  |  | 0
6 | Golyóscsap, kompletten rézöntvényől BB csatlakozással Gyártó: MOFÉM tömítésekkel, szállítva és szerelve 1/2" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rugóterhelésű biztonsági szelep Elektromos forróvíztárolóra, túlfolyó csatornára kötve P(le)=6bar 1/2" | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nyomásmérő, érzékelő szondával a szükséges hosszban 0-16 bar Átmérő 100 mm. DN15 csatlakozás, U-csővel és háromutú csappal tömítésekkel, szállítva és szerelven | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Légtelenítő- légbeszívószelep sárgarézből, krómozva, külső menettel, ivóvízhálózatra szerelve, 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Visszacsapószelep tömítésekkel, szállítva és szerelve 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
BERENDEZÉSEK
11 | Kézi visszamosható szűrő és nyomáscsökkentő, nyomásmérővel Honeywell FK06-1/2" vagy vele egyenértékű hollandis kötéssel, csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektromos forróvíztároló HAJDU ZA10 Szükséges tartozékaival, szerelvényeivel, segédanyagokkal kompletten szerelve. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
SZANITEREK Minden szanitert, csaptelepet rendelés előtt a beruházóval jóvá kell hagyatni!
13 | Mosdó berendezés Falra szerelt kivitel kivitel, fehér színben, hideg-meleg vizes ellátással, az alábbi elemekkel: - Mosdó: Alföldi Bázis 550x435mm (70155501 ) - Geberit szerelőkerettel - Krómozott bűzelzáró "S" szifon, komplett mosdóhoz: 1db, Hansgrohe (53002) - SCHELL* sarokszelep s.réz krómozott kupakkal és falitárcsával 1/2": 2 db; - 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal: 2 db; - csaptelep: Kludi Logo-Neo (382810575) egykaros (05) krómozott csaptelep 1db | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Mélyöblítésű WC berendezés porcelánból, hátsó kiömléssel, fedeles ülőkével, fehér színben, falsík mögé szerelhető, szerelő kerettel, tartállyal, kompletten, szerelvényekkel. - Gipszkarton fal megerősítésével szerelve. - Alföldi Saval 2.0 fali csésze (ALF-4056 59) - Fehér Alföldi ülőkével - Geberit Duofix szerelőelem, UP320 tarállyal (111.300.00.5) - Geberit Duofix kerettel (111.815.00.1) - Geberit Sigma 01. fehér nyomólappal (115.770.11.5) - Csatornbekötés PE 110, - 1/2" falikorong: 1db - 1/2" sarokszelep: 1db - vízoldali bekötéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
EGYEBEK
15 | Szükséges helyeken födém- és faláttörések, kiváltásokkal, helyreálítással, segédanyagokkal helyszíni felmérés alapján | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Szerelvények hőszigetelése: típusa megegyezik a hozzá tartozó vezeték szigetelésével. Méret: 0,5 m2/berendezés | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Táblázás és feliratozás (berendezések, csővezetékek) Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szakaszos nyomáspróba elvégézése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vízvezeték hálózat fertőtlenítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Negatív vízminta beszerzése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vízellátás összesen: | 0
2 | Belső szennyvízelvezetési szerelési munkák
CSŐVEZETÉKEK
21 | PE lefolyó csővezeték, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel,bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, padló alatti szerelések, szükséges földkiemeléssel és visszatöltéssel. Elektrokarmantyús kötéssel, fix pontok kialakításával. Gyártó: Geberit,WAVIN D50 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | D110 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PVC lefolyó csővezeték P1 nyomásfokozatú, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, tartószerkezettel,bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, ipari padló feletti szerelések (válaszfalban, szabadon, álmennyezetben) Gyártó: WAVIN, Pipelife D32 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | D40 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | D50 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 | D110 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső , gumigyűrűs tömítéssel, csőidomokkal, csatornacsővel, teljes kiépítéssel D110 KG-PVC | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Szennyvíz vezetékekkel csatlakozás telken belüli közmű hálózathoz (D110) | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK |  |  |  |  | 0
29 | HL900N belsőterű elhelyezésre alkalmas légbeszívó szelep DN50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | HL138-Klímaszifon falba süllyesztve DN32 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | HL21-Csepegő tölcsér, DN32 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Szükséges helyeken födém- és faláttörések, kiváltásokkal, helyreálítással, segédanyagokkal helyszíni felmérés alapján | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Szerelőnyílások kialakítása szükséges számban álmennyezeten, szükséges segédanyagokkkal, tartozékokkal kompletten. A szerelőnyílásokat fix álmennyezet fölé kerülő szerelvények és berendezések kezeléséhez kell helyezni. 200x200-as méret. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Víztartási próba végzése a teljes padló alatti vezetékhálózatra. A vízfeltöltést az ipari padló elkészítéséig a teljes hálózatban fenn kell tartani. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Csatornázás összesen: | 0
3 | Csapadékvíz elvezetés
Gravitációs rendszerek
35 | HL62BP/1 esővíz-összefolyó, karimás, járható kimagasítóelemmel, szigetelőelemmel, kompletten beépítve. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PE lefolyó csővezetékrendszerből, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, bilincsekkel, idomdarabokkal, tisztítóidommal, szakaszos tömörségi próbával, terv szerinti nyomvonalon szabadon, álmennyezet felett, elburkolva, vagy aljzatbeton alá fektetve, csatlakozásokkal a közmű terv szerinti csapadékvíz elvezető rendszerhez. A komplett csapadékvíz hálózat páralecsapódás elleni szigetelésével, irodai területeken Geberit Isol Flex hangszigeteléssel ellátva. Gyártó: Geberit D110 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső , gumigyűrűs tömítéssel, csőidomokkal, csatornacsővel, teljes kiépítéssel D110 KG-PVC | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Gravitációs csapadékvíz elvezető eresz csatorna csatlakoztatása a közmű terv szerinti csapadékvíz elvezető rendszerhez. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Csapadékvíz elvezetés összesen: | 0
4 | Fűtés-hűtés
BERENDEZÉSEK
Split berendezés Költségelni kell tervek szerint a berendezésekhez szükséges segédanyagokat, csővezetéket (hűtési, cseppvíz), a kültéri és beltéri egységek közötti vezeték kiépítését. Az oldalfalon elhelyezésre kerülő kültéri egységet a hóhatár fölé kell emelni, a szükséges tartószerkezet kiépítése a kivitelező feladata, ennek költségét a tartózásnál szerepeltetni kell. Minden berendezést téliesítő készlettel kell szállítani. Költségelni kell a berendezés feltöltését és beüzemelését!
39 | Inverteres, hőszivattyús monosplit kültéri klíma egység oldalfalon történő elhelyezéssel. Tartozékokkal, beszabályozva, hűtés oldali bekötéssel, elektromos bekötéssel szervízkapcsolóval, beüzemeléssel kompletten. Kazettás inverteres, hőszivattyús monosplit beltéri készülék felszereléssel, hűtés oldali bekötése 0.5 m hosszú flexibilis csővel, tartóval, távirányítóval, infra vevő egységekkel, elelektromos oldali bekötéssel, szervízkapcsolóval, beüzemeléssel kompletten. A hűtési-fűtési rendszer teljeskörű villamos szerelvényezésével, vezetékezésével, szükség szerinti villamos alelosztójával ill. vezérlő egységeivel. Max. hűtő teljesítmény: 2,05kW, fűtőteljesítmény 2,8kW PANASONIC CU-Z20ZKE kültéri egység / PANASONIC CS-Z20ZKEW beltéri egység összecsövezve, hűtőközeggel feltöltve | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
FŰTÉSI HŐLEADÓK
40 | Elektromos fűtőpanel Elekromos bekötésekkel, kompletten, készre szerelve STIEBEL ELTRON CWM 500 P; 500W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
CSŐVEZETÉKEK
41 | Splitklímák/hőszivattyú összekötő vezetéke, előszigetelt lágy rézcső szerelése, idomokkal, tarószerkezettel, hűtési szigeteléssel. Tubolit duo split típus UV álló fóliavédelemmel. Ø6,35/9,52 mm | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Födém és faláttörések készítése és helyreállítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Sikla vagy vele egyenértékű | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
44 | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
45 | A berendezések üzembehelyezése és beszabályozása, 72 órás próbaüzem | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Nyomáspróba | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Táblázás és feliratozás (berendezések, csővezetékek) Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Fűtés-hűtés összesen: | 0
5 | Légtechnika
A szellőző rendszer légcsatornái és idomai horganyzott acél lemezből készülnek. A minimális falvastagság az alábbiak szerint alakul: D200mm egyenértékű átmérőig 0,5mm D200-D400 egyenértékű átmérőig 0,6mm D400-D630 egyenértékű átmérőig 0,7mm D630-D800 egyenértékű átmérőig 0,8mm D800-D1250 egyenértékű átmérőig 0,9mm D>1250 egyenrűtékű átmérőtől 1,25mm
Berendezések
48 | Falba süllyesztett elszívó ventilátor CAIROX SAF 125 SIL TH Vel=150 m3/h Visszacsapó szeleppel, hosszabbító elemmel Oldalfali kivezetéssel, madárvédő hálóval szerelve Rögzítő elemekkel, felszerelve, beüzemelve kompletten Páratartalom érzékelővel és utánfutással villanykapcsolóról indítva | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SR 125 elszívócső kifelé lejtetve | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
50 | YGC-160 fali rács RCFU 160 125 bővítővel felszerelve | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
0
Szakipari munkák
51 | Szükséges helyeken födémáttörések, kiváltásokkal, helyreálítással, segédanyagokkal helyszini felmérés alapján | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ajtórácsok elszívott helyiségek légutánpótlásához, beépítéssel 400x100 mm (vagy ajtó alatti rés biztosítása) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Táblázás és feliratozás (berendezések, csővezetékek) Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | A kivitelezőnek a tervcsomagban lévő komplett gépészeti rendszerre el kell készíteni a megvalósulási tervet, melyet digitálisan és nyomtatva is szállítania kell. A terv az átadás átvétel feltétele. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Légtechnika összesen: | 0
6 | Piperék
55 | Papírtörülköző tartó, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve Beruházó által később meghatározandó színben. A mosdónál | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Szappanadagoló, csavarokkal felszerelve, Beruházó által később meghatározandó színben (mosdóhoz) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Élfénycsiszolt falitükör felerősítő szerkezettel, műanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve Beruházó által később meghatározandó méretben.(600x1000mm ragasztott kivitel) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | WC kefe tartó műanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve Beruházó által később meghatározandó színben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Kétágú fogas | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | WC papír tartó műanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve, Beruházó által később meghatározandó színben. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pipere szerelési munkák összesen: | 0